Утверждаю:

Глава Полетаевского сельского поселения

_____________________ Лаврова Е. Я.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ №9-022024 О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

тепловых сетей Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

Челябинск 2024 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………...4

1.Общие сведения…………………………………………………….……...……7

1.1. Сведения об организации, выполнившей обследование……….….………..7

1.2. Перечень имущества, передаваемого в концессию.........................................7

1.3. Общие сведения об объектах обследования ……………………...…………8

1.3.1. Тепловая сеть от котельной по ул. Северная………………………………8

1.3.2. Тепловая сеть от котельной по ул. Почтовая, 61А ..………………………8

1.3.3. Тепловая сеть от котельной по ул. Пионерская …..…………………...….9

1.3.4. Тепловая сеть от котельной на очистных сооружениях …………….…..10

1.3.5. Тепловая сеть от котельной по ул. Полетаевская, 61В …………..……...10

1.3.6. Тепловая сеть от котельной в п. Бутаки ………….…….………………...11

2. Техническое обследование объектов, передаваемых в концессию……..12

2.1. Тепловая сеть от котельной по ул. Пионерская …..……………………….12

2.2. Тепловая сеть от котельной в п. Бутаки ………….…….…………………..12

3. Анализ результатов обследования…………………………...…...…..…….13

3.1. Тепловая сеть от котельной по ул. Северная…………………………….…13

3.2. Тепловая сеть от котельной по ул. Почтовая, 61А ..………………….……17

3.3. Тепловая сеть от котельной по ул. Пионерская …..……………………….19

3.4. Тепловая сеть от котельной на очистных сооружениях …………………..24

3.5. Тепловая сеть от котельной по ул. Полетаевская, 61В ……………..……..27

3.6. Тепловая сеть от котельной в п. Бутаки ………….…….…………………..30

4. Заключение о техническом состоянии объектов……………….…………33

5. Техническое задание……………………………………………..….…..……36

5.1. Замена участков тепловой сети от котельной по ул. Северная, 77……………………………………………………………………………….......……36

5.2. Замена участков и утепление задвижки 1 тепловой сети от котельной по ул. Пионерская………………...……………………….………………………….……36

5.3. Замена участков тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская ……...36

5.4. Замена тепловой изоляции на участке тепловой сети от котельной п. Бутаки ………………………...……………………………………………………...…37

5.6. Сводная таблица мероприятий………………………...………………….…37

Список используемой литературы……….………….......................................39

Перечень приложений

Приложение А. Приложение 1 к Концессионному соглашению "Объекты концессионного соглашения"………………………………………………………….40

Приложение Б. Приложение 3 к Концессионному соглашению «Сведения о государственной регистрации объектов»……………………………………………..41

Приложение В. Приложение 4 к Концессионному соглашению «Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости»……………………………………………………………………………...43

Приложение Г. Приложение 5 к Концессионному соглашению «Форма акта приема-передачи……………………………………………...……………………..….47

Приложение Д. Приложение 6 к Концессионному соглашению «Техническое задание»…………………………………………………………………………………49

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем техническом отчете содержатся результаты проведения инженерно-технического обследования состояния тепловых сетей, расположенных на территории Полетаевского сельского поселения в Сосновском районе Челябинской области, для дальнейшего заключения концессионного соглашения.

Техническое обследование инженерных сетей и сооружений в Полетаевском сельском поселении выполнено с целью оценки эффективности их работы и определения фактического технического состояния объектов теплоснабжения: газовой котельной и тепловой сети.

Обследование инженерных сетей и сооружений в Полетаевском сельском поселении выполнено в соответствии с договором на оказание услуг №__________ от __ ______________ 2023 г.

Задачами технического обследования являются:

1. Анализ сведений, отражающих техническое состояние тепловых сетей и сооружений (год постройки, дата ввода в эксплуатацию, характеристика трубопроводов и описание их текущего состояния, данные об объектах, находящихся в аварийном состоянии, сведения о проведенных работах по реконструкции или модернизации);

2. Техническая инвентаризация имущества, включающая обследование тепловых сетей на месте, с целью определения основных технических характеристик. Визуально-измерительное обследование (визуальный осмотр объектов с последующим сравнением полученных данных с данными, указанными в технических документах на сети и сооружения). Эти мероприятия проводятся с целью определения степени фактического износа и текущего состояния тепловых сетей, предельных сроках проведения капитальных и текущих ремонтов;

3. Определение технико-экономических показателей состояния тепловых сетей и сооружений Полетаевского сельского поселения. Установление показателей физического износа и энергетической эффективности объектов.

4. Разработка рекомендаций, направленных на снижение энергопотребления объектов концессионного соглашения и повышение качества и надежности, оказываемых услуг. Повышение энергетической эффективности работы систем энергообеспечения поселения.

Обследование проводилось с использованием:

1. Материалов, предоставленных администрацией Полетаевского сельского поселения.

2. Внутренних документов, специально подготовленных администрацией Полетаевского сельского поселения, а также их устных пояснений.

Этапы инженерно-технического обследования:

1) Камеральное обследование:

- сбор нормативно-технической документации, включающей в себя сведения о техническом состоянии, аварийности, сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, сведений информационных систем учета, бухгалтерской, эксплуатационной, ремонтной информации;

- анализ полученных данных.

2) Техническая инвентаризация имущества:

- натурное и визуально-измерительное обследование месторасположения системы теплоснабжения, наружный и внутренний осмотр, определение основных технических параметров, оценка технического состояния объектов;

- анализ полученной информации, определение уровня фактического износа объектов, их текущего технического состояния, предельных сроков проведения ремонта или реконструкции объектов;

- составление технического отчета о проведенном инженерно-техническом обследовании;

- оформление заключения по результатам проведенного инженерно-технического обследования.

Источники информации и исходные данные:

1. Документация, предоставленная организацией, эксплуатирующей объекты и сети теплоснабжения:

- технические паспорта на оборудование и сети, отчеты и прочая документация, связанная с эксплуатацией объектов и сетей жизнеобеспечения населения;

- финансово-экономическая документация.

1.Общие сведения

1.1. Сведения об организации, выполнившей обследование

Сведения об организации, выполнившей Экспертное заключение

Таблица №1 – Сведения об организации, выполнившей обследование

| Наименование и организационно-правовая форма | ООО «РТН Экспертиза» |
| --- | --- |
| Руководитель экспертной организации | Инзеров В. В. |
| Адрес места нахождения | РФ, 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 7А, оф. № 602 |
| Телефон | 8 (351) 723-00-48 |
| E-mail | rtn-ekspertiza@yandex.ru |
| ОГРН | 1147452005865 |
| ИНН | 7452119276 |

1.2. Перечень имущества, передаваемого в концессию

Объекты технического обследования, сдаваемые в концессию, приведены в таблице 2.

Таблица №2 – Объекты технического обследования, сдаваемые в концессию

| № п/п | Обследуемый объект теплоснабжения | Место нахождения, краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети | Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Северная, (Теплотрасса 276 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 |
| 2 | Тепловые сети | Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Почтовая, (Теплотрасса 128 м), год ввода в эксплуатацию: 1969 |
| 3 | Тепловые сети | Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Пионерская, (Теплотрасса 1333 м), год ввода в эксплуатацию: 1969 |
| 4 | Тепловые сети | Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Почтовая, на территории очистных сооружений (Теплотрасса 158 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 |
| 5 | Тепловые сети | Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул. Лесная - ул. Западная - ул. Пионерская (Теплотрасса 2453 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 |
| 6 | Тепловые сети | Место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, д. Бутаки, (теплотрасса 141 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 |

1.3. Общие сведения об объектах обследования

1.3.1. Тепловая сеть от котельной по ул. Северная

Таблица №3 – Краткие технические характеристики тепловой сети от котельной по ул. Северная

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1973 |
| Вид прокладки | - | подземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 276 |
| - воздушный | м | 0 |
| - подземный | м | 276 |
| Материал теплоизоляции | - | - |
| Диаметры трубопроводов | мм | 40, 50, 100 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 40 | - | - | 13 | 13 |
| 50 | - | - | 66 | 66 |
| 100 | - | - | 197 | 197 |
| ИТОГО |  |  | 276 | 276 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | - |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 3,32 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 63,82* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 130,24* |  |  |  |

* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

1.3.2. Тепловая сеть от котельной по ул. Почтовая, 61А

Таблица №4 – Краткие технические характеристики тепловой сети от котельной по ул. Почтовая, 61А

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1969 |
| Вид прокладки | - | подземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 128 |
| - воздушный | м | 0 |
| - подземный | м | 128 |
| Материал теплоизоляции | - | - |
| Диаметры трубопроводов | мм | 76 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 80 | - | - | 128 | 128 |
| ИТОГО |  |  | 128 | 128 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | - |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 1,28 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 3,74* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 45,3* |  |  |  |

* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

1.3.3. Тепловая сеть от котельной по ул. Полетаевская

Таблица №5 – Краткие технические характеристики тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1969 |
| Вид прокладки | - | подземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 1961 |
| - воздушный | м | 42 |
| - подземный | м | 1919 |
| Материал теплоизоляции | - | мат минераловатный |
| Диаметры трубопроводов | мм | 300, 150, 100, 76, 63, 50, 25 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |
| Количество тепловых камер | шт | 5 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 25 |  |  | 110 | 110 |
| 50 |  |  | 150 | 150 |
| 65 |  |  | 71 | 71 |
| 76 |  |  | 26 | 26 |
| 100 | 16 | 16 | 411 | 411 |
| 150 | 24 | 24 | 773 | 773 |
| 300 | 2 | 2 | 296 | 296 |
| ИТОГО | 42 | 42 | 1873 | 1873 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | - |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 78,36 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 1208,45* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 570,00* |  |  |  |

* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

1.3.4. Тепловая сеть от котельной на территории очистных сооружений

Таблица №6 – Краткие технические характеристики тепловой сети от котельной на территории очистных сооружений

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1973 |
| Вид прокладки | - | надземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 158 |
| - воздушный | м | 158 |
| - подземный | м | 0 |
| Материал теплоизоляции | - | мат минераловатный |
| Диаметры трубопроводов | мм | 76 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 80 | - | - | 158 | 158 |
| ИТОГО |  |  | 158 | 158 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | - |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 0,72 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 3,03* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 36,70* |  |  |  |

* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

1.3.5. Тепловая сеть от котельной по ул. Пионерская

Таблица №7 – Краткие технические характеристики тепловой сети от котельной по ул. Пионерская

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1973 |
| Вид прокладки | - | над/подземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 2453 |
| - воздушный | м | 146 |
| - подземный | м | 2307 |
| Материал теплоизоляции | - | мат минераловатный |
| Диаметры трубопроводов | мм | 250, 150, 100, 89, 76, 50, 25 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 25 |  |  | 22 | 22 |
| 50 | 123 | 123 | 187 | 187 |
| 76 |  |  | 13 | 13 |
| 89 |  |  | 96 | 96 |
| 100 |  |  | 475 | 475 |
| 150 | 23 | 23 | 633 | 633 |
| 250 |  |  | 881 | 881 |
| ИТОГО | 146 | 146 | 2307 | 2307 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | Мат минераловатный |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 119,63 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 1754,55* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 631,73* |  |  |  |

* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

1.3.6. Тепловая сеть от котельной в п. Бутаки

Таблица №8 – Краткие технические характеристики тепловой сети от котельной в п. Бутаки

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1969 |
| Вид прокладки | - | над/подземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 100 |
| - воздушный | м | 31 |
| - подземный | м | 69 |
| Материал теплоизоляции | - | мат минераловатный |
| Диаметры трубопроводов | мм | 89 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 89 | 39 | 39 | 61 | 61 |
| ИТОГО | 39 | 39 | 61 | 61 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | Мат минераловатный |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 1,24 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 14,8* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 21,69* |  |  |  |

* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

2. Обследование объектов, передаваемых в концессию

2.1. Тепловая сеть от котельной по ул. Пионерская

Рисунок 1 – Выход из котельной по ул. Пионерская надземной части теплотрассы

2.2. Тепловая сеть от котельной в п. Бутаки

Рисунок 2 – Разрушение тепловой изоляции на магистрали в п. Бутаки

3. Анализ результатов обследования

3.1. Тепловая сеть от котельной по ул. Северная, 77

Так как паспорт на тепловую сеть не был предоставлен, то согласно п. 1.2 СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий» срок службы трубопровода равен 30 лет. Исходя из того, что сеть была введена в эксплуатацию в 1973 году, замена трубопровода должна была произойти в 2003 году.

Температурный график тепловой сети представлен в таблице ниже.

Таблица №9 – Температурный график тепловой сети от котельной по ул. Северная

| Температура наружного воздуха Тнв, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41,2 | 35,8 |
| 7 | 42,7 | 36,8 |
| 6 | 44,1 | 37,7 |
| 5 | 45,5 | 38,7 |
| 4 | 46,9 | 39,6 |
| з | 48,3 | 40,6 |
| 2 | 49,7 | 41,5 |
| 1 | 51,0 | 42,4 |
| 0 | 52,4 | 43,3 |
| -1 | 53,7 | 44,2 |
| -2 | 55,0 | 45,0 |
| -3 | 56,3 | 45,9 |
| -4 | 57,6 | 46,7 |
| -5 | 58,9 | 47,6 |
| -6 | 60,2 | 48,4 |
| -7 | 61,5 | 49,2 |
| -8 | 62,8 | 50,1 |
| -9 | 64,0 | 50,9 |
| -10 | 65,3 | 51,7 |
| -l1 | 66,6 | 52,5 |
| -12 | 67,8 | 53,3 |
| -13 | 69,0 | 54,0 |
| -14 | 70,3 | 54,8 |
| -15 | 71,5 | 55,6 |
| -16 | 72,7 | 56,3 |
| -17 | 73,9 | 57,1 |
| -18 | 75,1 | 57,9 |
| -19 | 76,3 | 58,6 |
| -20 | 77,5 | 59,4 |
| -21 | 78,7 | 60,1 |
| -22 | 79,9 | 60,8 |
| -23 | 81,1 | 61,6 |
| -24 | 82,3 | 62,3 |
| -25 | 83,5 | 63,0 |
| -26 | 84,6 | 63,7 |
| -27 | 85,8 | 64,4 |
| -28 | 87,0 | 65,1 |
| -29 | 88,1 | 65,8 |
| -30 | 89,3 | 66,5 |
| -31 | 90,4 | 67,2 |
| -32 | 94,6 | 67,9 |
| -33 | 92,7 | 68,6 |
| -34 | 93,9 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

Нормативные потери теплоносителя, т/ч, в системе равны

= 1,5·= 1,5·0,0025·3,32 = 0,012 т/ч                                         (1)

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м/чм, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3.

Норматив потери мощности тепловой энергии с утечкой теплоносителя, Гкал/ч, определяется по формуле:

ΔQн = ‧10-6 = 0,012‧1000‧4,187‧(0,75‧82,92 + 0,25‧62,55 – 5)‧10-6 = 0,0037 Гкал/ч                                                                       (2)

- среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

и  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С (см. таблицу 9);

- среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

При отсутствии достоверной информации по температурам исходной воды допустимо принимать  = 5 °С.

Потери тепловой мощности системы теплоснабжения через изоляцию трубопроводов, Гкал/ч.

ΔQиз =                                                                            (5)

- удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/ч·м. В данном случае значения получены методом интерполяции данных таблицы 1.3 Приложения 1 Порядка;

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

- - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию теплопроводов

Таблица №10 – Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию трубопроводов

| Условный диаметр, м |  | β | Способ прокладки | Температура теплоносителя, ̊С | Удельные часовые потери, ккал/чм | Длина, м | Потери мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прямой | 0,1 | 1,2 | подземный | 82,92 | 88 | 192 | 0,0169 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,05 | 1,2 | подземный | 62,9 | 65 | 70 | 0,0046 |
| обратный |  |  |  | 53,7 |  |  |  |
| прямой | 0,04 | 1,2 | подземный | 62,9 | 65 | 13 | 0,0008 |
| обратный |  |  |  | 53,7 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,0223 |

На основании вышеприведенных расчетов нормативные потери тепловой энергии в тепловой сети от котельной по ул. Северная составили:

Q = 24Qн·N = 132,29 Гкал                                                                                 (3)

где N – Количество дней в отопительном сезоне, по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» N = 212 дней.

Величина тепловых потерь в сети, равная 130,24 Гкал (в соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.), не превышает полученное нормативное значение.

В соответствии с [5], планом по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей предусмотрена замена участков.  Их перечень приведен в таблице ниже.

Таблица №11 – График замены участков тепловой сети от котельной по ул. Северная, 77

| Наименование участка | Срок выполнения, год | Стоимость мероприятия с НДС, руб |
| --- | --- | --- |
| Замена тепловой сети от ТК2 до ТК4 | 2024 | 872460 |
| ИТОГО: |  | 872460 |

3.2. Тепловая сеть от котельной по ул. Почтовая, 61А

Согласно паспорту тепловой сети, на момент 2023 года износ сети составил 0% при нормативном сроке службы трубопроводов, равном 30 лет. Это означает, что на момент обследования процент износа был равен 3,5%, а следующий срок замены – 2053 год.

Температурный график системы отопления представлен на рисунке 3.

Нормативные потери теплоносителя, т/ч, в системе равны

= 1,5·= 1,5·0,0025·1,28 = 0,0048 т/ч                                         (4)

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м/чм, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3.

Норматив потери мощности тепловой энергии с утечкой теплоносителя, Гкал/ч, определяется по формуле:

ΔQн = ‧10-6 = 0,0048‧1000‧4,187‧(0,75‧82,92 + 0,25‧62,55 – 5)‧10-6 = 0,0014 Гкал/ч                       (5)

- среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

и  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С (см. рис. 1);

- среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

При отсутствии достоверной информации по температурам исходной воды допустимо принимать  = 5 °С.

Потери тепловой мощности системы теплоснабжения через изоляцию трубопроводов, Гкал/ч.

ΔQиз =                                                                            (6)

- удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/ч·м. В данном случае значения получены методом интерполяции данных таблицы 1.3 Приложения 1 Порядка;

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

- - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию теплопроводов

Таблица №12 – Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию трубопроводов

| Условный диаметр, м |  | β | Способ прокладки | Температура теплоносителя, ̊С | Удельные часовые потери, ккал/чм | Длина, м | Потери мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прямой | 0,08 | 1,2 | подземный | 82,92 | 80 | 128 | 0,0102 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,0102 |

На основании вышеприведенных расчетов нормативные потери тепловой энергии в тепловой сети от котельной по ул. Почтовая составили:

Q = 24Qн·N = 59,02 Гкал                                                                          (7)

где N – Количество дней в отопительном сезоне, по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» N = 212 дней.

Величина тепловых потерь в сети, равная 45,30 Гкал (в соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.), не превышает полученное нормативное значение.

3.3. Тепловая сеть от котельной по ул. Пионерская

Согласно паспорту тепловой сети, на момент 2023 года износ сети составил 10% при нормативном сроке службы трубопроводов, равном 30 лет. Это означает, что на момент обследования процент износа был равен 13,5%, а следующий срок замены – 2049 год.

Температурный график системы отопления представлен на рисунке 3.

Нормативные потери теплоносителя, т/ч, в системе равны

= 1,5·= 1,5·0,0025·78,36 = 0,2939 т/ч                                         (4)

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м/чм, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3.

Норматив потери мощности тепловой энергии с утечкой теплоносителя, Гкал/ч, определяется по формуле:

ΔQн = ‧10-6 = 0,2939‧1000‧4,187‧(0,75‧82,92 + 0,25‧62,55 – 5)‧10-6 = 0,0896 Гкал/ч                                                                          (5)

- среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

и  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С (см. рис. 1);

- среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

При отсутствии достоверной информации по температурам исходной воды допустимо принимать  = 5 °С.

Потери тепловой мощности системы теплоснабжения через изоляцию трубопроводов, Гкал/ч.

ΔQиз =                                                                            (6)

- удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/ч·м. В данном случае значения получены методом интерполяции данных таблиц 1.2 и 1.3 Приложения 1 Порядка;

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

- - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию теплопроводов

Таблица №13 – Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию трубопроводов

| Условный диаметр, м |  | β | Способ прокладки | Температура теплоносителя, ̊С | Удельные часовые потери, ккал/чм | Длина, м | Потери мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прямой | 0,025 | 1,2 | подземный | 82,92 | 52 | 110 | 0,0057 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,05 | 1,2 | подземный | 82,92 | 65 | 150 | 0,0098 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,065 | 1,2 | подземный | 82,92 | 74 | 71 | 0,0053 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,076 | 1,2 | подземный | 82,92 | 80 | 26 | 0,0021 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,100 | 1,2 | подземный | 82,92 | 88 | 411 | 0,0362 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,100 | 1,2 | надземный | 82,92 | 55 | 16 | 0,0009 |
| обратный |  |  |  | 62,55 | 43 | 16 | 0,0007 |
| прямой | 0,150 | 1,15 | подземный | 82,92 | 107 | 773 | 0,0827 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,150 | 1,15 | надземный | 82,92 | 65 | 24 | 0,0016 |
| обратный |  |  |  | 62,55 | 50 | 24 | 0,0012 |
| прямой | 0,300 | 1,15 | подземный | 82,92 | 168 | 296 | 0,0497 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,300 | 1,15 | надземный | 82,92 | 100 | 2 | 0,0002 |
| обратный |  |  |  | 62,55 | 80 | 2 | 0,0002 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,1963 |

На основании вышеприведенных расчетов нормативные потери тепловой энергии в тепловой сети от котельной по ул. Пионерская составили:

Q = 24Qн·N = 1454,75 Гкал                                                                             (7)

где N – Количество дней в отопительном сезоне, по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» N = 212 дней.

Величина тепловых потерь в сети, равная 570,00 Гкал (в соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.), не превышает полученное нормативное значение.

Рисунок 3 – Температурный график тепловых сетей в Полетаевском сельском поселении

В соответствии с [5], планом по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей предусмотрена замена участков.  Их перечень приведен в таблице ниже.

Таблица №14 – График замены участков тепловой сети от котельной по ул. Пионерская

| Наименование участка | Срок выполнения, год | Стоимость мероприятия с НДС, руб |
| --- | --- | --- |
| Замена тепловой сети от ТК20 до ТК24 | 2025 | 1246100 |
| Замена тепловой сети от ТК1 до ТК8 | 2027 | 14659900 |
| Замена тепловой сети от ТК8 до т.20 | 2028 | 4383140 |
| Замена тепловой сети от ТК6 до ТК20 | 2029 | 11320270 |
| Замена тепловой сети от ТК20 до ТК22 и разводки по потребителям | 2030 | 14606420 |
| ИТОГО: |  | 46215830 |

Кроме того, в результате тепловизионного обследования была обнаружена утечка тепловой энергии по фланцевым соединениям задвижки 1 при выходе теплотрассы из котельной (см. рис. 1). Стоимость работ определим из закупки №0167300004116000116 по титулу: «Утепление запорной арматуры на тепловых сетях с. Юргинское Юргинского района», где на 10 единиц пришлось 173 380 рублей. Тогда стоимость работ составит 17 400 рублей. Срок выполнения работ – лето 2024 года.

3.4. Тепловая сеть от котельной на территории очистных сооружений

Так как паспорт на тепловую сеть не был предоставлен, то согласно п. 1.2 СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий» срок службы трубопровода равен 30 лет. Исходя из того, что сеть была введена в эксплуатацию в 1969 году, замена трубопровода должна была произойти в 1999 году.

Температурный график системы отопления представлен на рисунке 3.

Нормативные потери теплоносителя, т/ч, в системе равны

= 1,5·= 1,5·0,0025·1,44 = 0,0054 т/ч                                         (4)

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м/чм, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3.

Норматив потери мощности тепловой энергии с утечкой теплоносителя, Гкал/ч, определяется по формуле:

ΔQн = ‧10-6 = 0,0027‧1000‧4,187‧(0,75‧82,92 + 0,25‧62,55 – 5)‧10-6 = 0,0016 Гкал/ч                       (5)

- среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

и  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С (см. рис. 1);

- среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

При отсутствии достоверной информации по температурам исходной воды допустимо принимать  = 5 °С.

Потери тепловой мощности системы теплоснабжения через изоляцию трубопроводов, Гкал/ч.

ΔQиз =                                                                            (6)

- удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/ч·м. В данном случае значения получены методом интерполяции данных таблиц 1.2 и 1.3 Приложения 1 Порядка;

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

- - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию теплопроводов

Таблица №15 – Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию трубопроводов

| Условный диаметр, м |  | β | Способ прокладки | Температура теплоносителя, ̊С | Удельные часовые потери, ккал/чм | Длина, м | Потери мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прямой | 0,076 | 1,2 | надземный | 82,92 | 80 | 158 | 0,0126 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,0126 |

На основании вышеприведенных расчетов нормативные потери тепловой энергии в тепловой сети от котельной на территории очистных сооружений составили:

Q = 24Qн·N = 72,250 Гкал                                                                          (7)

где N – Количество дней в отопительном сезоне, по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» N = 212 дней.

Величина тепловых потерь в сети, равная 36,70 Гкал (в соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.), не превышает полученное нормативное значение.

На момент обследования тепловая сеть выведена из эксплуатации по причине неисправности котлов. Абоненты отапливаются при помощи тепловых пушек и масляных радиаторов, то есть, - электрической энергии. Необходимо произвести расчет, который бы позволил определить целесообразность/нецелесообразность восстановления котельной тепловой сети на территории очистных сооружений.

3.5. Тепловая сеть от котельной по ул. Полетаевская

Согласно паспорту тепловой сети, на момент 2023 года износ сети составил 14% при нормативном сроке службы трубопроводов, равном 30 лет. Это означает, что на момент обследования процент износа был равен 17,5%, а следующий срок замены – 2048 год.

Температурный график системы отопления представлен на рисунке 3.

Нормативные потери теплоносителя, т/ч, в системе равны

= 1,5·= 1,5·0,0025·119,63 = 0,4486 т/ч                                         (4)

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м/чм, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3.

Норматив потери мощности тепловой энергии с утечкой теплоносителя, Гкал/ч, определяется по формуле:

ΔQн = ‧10-6 = 0,4486‧1000‧4,187‧(0,75‧82,92 + 0,25‧62,55 – 5)‧10-6 = 0,1368 Гкал/ч                       (5)

- среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

и  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С (см. рис. 1);

- среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

При отсутствии достоверной информации по температурам исходной воды допустимо принимать  = 5 °С.

Потери тепловой мощности системы теплоснабжения через изоляцию трубопроводов, Гкал/ч.

ΔQиз =                                                                            (6)

- удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/ч·м. В данном случае значения получены методом интерполяции данных таблиц 1.2 и 1.3 Приложения 1 Порядка;

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

- - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию теплопроводов

Таблица №16 – Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию трубопроводов

| Условный диаметр, м |  | β | Способ прокладки | Температура теплоносителя, ̊С | Удельные часовые потери, ккал/чм | Длина, м | Потери мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прямой | 0,025 | 1,2 | подземный | 82,92 | 52 | 22 | 0,0011 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,05 | 1,2 | подземный | 82,92 | 65 | 187 | 0,0122 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,05 | 1,2 | надземный | 82,92 | 40 | 123 | 0,0049 |
| обратный |  |  |  | 62,55 | 30 | 123 | 0,0037 |
| прямой | 0,076 | 1,2 | подземный | 82,92 | 74 | 13 | 0,0010 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,089 | 1,2 | подземный | 82,92 | 80 | 96 | 0,0077 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,100 | 1,2 | подземный | 82,92 | 88 | 475 | 0,0418 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,150 | 1,15 | подземный | 82,92 | 107 | 633 | 0,0677 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| прямой | 0,150 | 1,15 | надземный | 82,92 | 65 | 23 | 0,0015 |
| обратный |  |  |  | 62,55 | 50 | 23 | 0,0012 |
| прямой | 0,250 | 1,15 | подземный | 82,92 | 150 | 881 | 0,1322 |
| обратный |  |  |  | 62,55 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,2750 |

На основании вышеприведенных расчетов нормативные потери тепловой энергии в тепловой сети от котельной по ул. Почтовая составили:

Q = 24Qн·N = 2095,238 Гкал                                                                          (7)

где N – Количество дней в отопительном сезоне, по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» N = 212 дней.

Величина тепловых потерь в сети, равная 631,73 Гкал (в соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.), не превышает полученное нормативное значение.

В соответствии с [5], планом по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей предусмотрена замена участков.  Их перечень приведен в таблице ниже.

Таблица №17 – График замены участков тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская

| Наименование участка | Срок выполнения, год | Стоимость мероприятия с НДС, руб |
| --- | --- | --- |
| Замена тепловой сети от ТК1 до ТК5 | 2024 | 2770630 |
| Замена тепловой сети от ТК5 до ул. Пионерская, 28 | 2025 | 2655310 |
| ИТОГО: |  | 5425940 |

3.6. Тепловая сеть от котельной в п. Бутаки

Согласно паспорту тепловой сети, на момент 2017 года износ сети составлял 10% при нормативном сроке службы трубопроводов, равном 30 лет. Это означает, что на момент обследования процент износа был равен 20,5%, а следующий срок замены – 2046 год.

Температурный график системы отопления представлен в таблице ниже.

Нормативные потери теплоносителя, т/ч, в системе равны

= 1,5·= 1,5·0,0025·1,24 = 0,0047 т/ч                                         (4)

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м/чм, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3.

Норматив потери мощности тепловой энергии с утечкой теплоносителя, Гкал/ч, определяется по формуле:

ΔQн = ‧10-6 = 0,0047‧1000‧4,187‧(0,75‧74 + 0,25‧52,88 – 5)‧10-6 = 0,0013 Гкал/ч                                                                          (5)

- среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

Таблица 18 - Температурный график тепловой сети в п. Бутаки

| температура наружного воздуха, °С | температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | температура наружного воздуха, °С | температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 53 | 45 | -15 | 75 | 55.6 |
|  | 54 | 45 | -1 6 | 76 | 56.3 |
| 5 | 55 | 45 | -17 | 77 | 57.1 |
| 4 | 56 | 45 | -18 | 78 | 57.9 |
| 3 | 57 | 45 | -19 | 79 | 58.6 |
| 2 | 58 | 45 | -20 | 80 | 59.4 |
| 1 | 59 | 45 | -21 | 81 | 60. 1 |
| 0 | 60 | 45 | -22 | 82 | 60.8 |
| -1 | 61 | 45 | -23 | 83 | 61 .6 |
| -2 | 62 | 45 | -24 | 84 | 62.3 |
| -3 | 63 | 45.9 | -25 | 85 | 63 |
| -4 | 64 | 46.7 | -26 | 86 | 63.7 |
| -5 | 65 | 47.6 | -27 | 87 | 64.4 |
| -6 | 66 | 48.4 | -28 | 88 | 65.1 |
| -7 | 67 | 49.2 | -29 | 89 | 65,8 |
| -8 | 68 | 50.1 | -30 | 90 | 66,8 |
| -9 | 69 | 50.9 | -31 | 91 | 67.2 |
| -10 | 70 | 51 .7 | -32 | 92 | 67.9 |
| -11 | 71 | 52.5 | -33 | 93 | 68.6 |
| -12 | 72 | 53.3 | -34 | 94 | 69.3 |
| -13 | 73 | 54 | -35 | 95 | 70 |
| -14 | 74 | 54.8 |  |  |  |

и  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С (см. рис. 1);

- среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

При отсутствии достоверной информации по температурам исходной воды допустимо принимать  = 5 °С.

Потери тепловой мощности системы теплоснабжения через изоляцию трубопроводов, Гкал/ч.

ΔQиз =                                                                            (6)

- удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/ч·м. В данном случае значения получены методом интерполяции данных таблиц 1.2 и 1.3 Приложения 1 Порядка;

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

- - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию теплопроводов

Таблица №19 – Расчет потерь тепловой мощности через изоляцию трубопроводов

| Условный диаметр, м |  | β | Способ прокладки | Температура теплоносителя, ̊С | Удельные часовые потери, ккал/чм | Длина, м | Потери мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прямой | 0,100 | 1,2 | подземный | 74,00 | 76 | 61 | 0,0046 |
| обратный |  |  |  | 52,88 |  |  |  |
| прямой | 0,100 | 1,2 | надземный | 74,00 | 48 | 39 | 0,0019 |
| обратный |  |  |  | 52,88 | 38 | 39 | 0,0015 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,0080 |

На основании вышеприведенных расчетов нормативные потери тепловой энергии в тепловой сети от котельной в п. Бутаки составили:

Q = 24Qн·N = 47,23 Гкал                                                                              (7)

где N – Количество дней в отопительном сезоне, по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» N = 212 дней.

Величина тепловых потерь в сети, равная 21,69 Гкал (в соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.), не превышает полученное нормативное значение.

По данным тепловизионного обследования, на участке длиной 0,5 м наблюдается утечка тепловой энергии через теплоизоляцию. Стоимость работ определим из закупки № 32413160524 по титулу: «Выполнение работ по текущему ремонту тепловой изоляции трубопроводов в 2024 г. согласно технических заданий для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», где на замену 350 м2 теплоизоляции приходится 1938125 рублей. Тогда на замену 0,16 м2 тепловой изоляции стоимость работ составит 886 рублей. Срок выполнения работ – лето 2024 года.

4. Заключение о техническом состоянии объектов

1. Тепловые сети Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района находятся в удовлетворительном состоянии, потери в них тепловой энергии не превышают нормативных значений.

2. В соответствии с планом строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей участки, указанные в таблицах 11, 14 и 17, подлежат замене.

3. По результатам обследования тепловых сетей необходимо произвести утепление задвижки 1 на теплотрассе от котельной по ул. Пионерская и заменить тепловую изоляцию на участке теплотрассы от котельной п. Бутаки.

4. На момент обследования тепловая сеть выведена из эксплуатации по причине неисправности котлов. Абоненты отапливаются при помощи тепловых пушек и масляных радиаторов, то есть, - электрической энергии. Необходимо произвести расчет, который бы позволил определить целесообразность/нецелесообразность восстановления котельной тепловой сети на территории очистных сооружений.

5. Техническое задание

5.1. Замена участков тепловой сети от котельной по ул. Северная, 77

Объем финансовых затрат на выполнение мероприятий представлен в таблице ниже.

Таблица №21 – Объем финансовых затрат

| Наименование участка | Срок выполнения, год | Стоимость мероприятия с НДС, руб |
| --- | --- | --- |
| Замена тепловой сети от ТК2 до ТК4 | 2024 | 872460 |
| ИТОГО: |  | 872460 |

5.2. Замена участков и утепление задвижки 1 тепловой сети от котельной по ул. Пионерская

Объем финансовых затрат на выполнение мероприятий представлен в таблице ниже.

Таблица №22 – Объем финансовых затрат

| Наименование участка | Срок выполнения, год | Стоимость мероприятия с НДС, руб |
| --- | --- | --- |
| Утепление задвижки 1 теплотрассы | 2024 | 17400 |
| Замена тепловой сети от ТК20 до ТК24 | 2025 | 1246100 |
| Замена тепловой сети от ТК1 до ТК8 | 2027 | 14659900 |
| Замена тепловой сети от ТК8 до т.20 | 2028 | 4383140 |
| Замена тепловой сети от ТК6 до ТК20 | 2029 | 11320270 |
| Замена тепловой сети от ТК20 до ТК22 и разводки по потребителям | 2030 | 14606420 |
| ИТОГО: |  | 46233230 |

5.3. Замена участков тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская

Объем финансовых затрат на выполнение мероприятий представлен в таблице ниже.

Таблица №23 – Объем финансовых затрат

| Наименование участка | Срок выполнения, год | Стоимость мероприятия с НДС, руб |
| --- | --- | --- |
| Замена тепловой сети от ТК1 до ТК5 | 2024 | 2770630 |
| Замена тепловой сети от ТК5 до ул. Пионерская, 28 | 2025 | 2655310 |
| ИТОГО: |  | 5425940 |

5.4. Замена тепловой изоляции на участке тепловой сети от котельной п. Бутаки

Объем финансовых затрат на выполнение мероприятий представлен в таблице ниже.

Таблица №24 – Объем финансовых затрат

| Условный диаметр, мм | Длина, м | Стоимость материалов, руб | Демонтаж, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,5 | 100 | 386 | 400 | 886 |

5.5. Сводная таблица по требуемым мероприятиям

Таблица №25 – Сводная таблица по требуемым мероприятиям

| Наименование мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утепление задвижки 1 теплотрассы от котельной по ул. Пионерская | 17,40 |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловой изоляции на участке тепловой сети от котельной п. Бутаки | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка от ТК2 до ТК4 тепловой сети от котельной по ул. Северная | 872,46* |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка от ТК1 до ТК5 тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская | 2770,63* |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловой сети от ТК20 до ТК24 тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская |  | 1246,10* |  |  |  |  |  |
| Замена участка от ТК5 до ул. Пионерская, 28 тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская |  | 2655,31* |  |  |  |  |  |
| Замена тепловой сети от ТК1 до ТК8 тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская |  |  |  | 14659,90* |  |  |  |
| Замена тепловой сети от ТК8 до т.20 тепловой сети от котельной по ул. Пионерская |  |  |  |  | 4383,14* |  |  |
| Замена тепловой сети от ТК6 до ТК20 тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская |  |  |  |  |  | 11320,27* |  |
| Замена тепловой сети от ТК20 до ТК22 и разводки по потребителям тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская |  |  |  |  |  |  | 14606,42* |
| ИТОГО, тыс. руб: | 3661,38 | 3901,41 | 0,00 | 14659,90 | 4383,14 | 11320,27 | 14606,42 |
| *За счет амортизационных отчислений |  |  |  |  |  |  |  |

Список используемой литературы

1. Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 №115-ФЗ.

2. Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации" от 23 ноября 2009 №261-ФЗ.

3. СП 124.13330.2012 "Тепловые сети".

4. Варнавский Б.П., Колесников А.И., Федоров М.Н. Энергоаудит объектов коммунального хозяйства и промышленных предприятий.

5. Схема теплоснабжения Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2037 года.

6. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя") (Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2009 N 13513).

7. Кокорин О.Я., Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети.

Приложение А

Приложение 1 к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения

от «____»  ______________  202_г.

Объект концессионного соглашения

Недвижимое имущество, сдаваемое в концессию

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Северная, (Теплотрасса 276 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 |
| 2 | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Почтовая, (Теплотрасса 128 м), год ввода в эксплуатацию: 1969 |
| 3 | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Пионерская, (Теплотрасса 1333 м), год ввода в эксплуатацию: 1969 |
| 4 | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Почтовая, на территории очистных сооружений (Теплотрасса 158 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 |
| 5 | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул. Лесная - ул. Западная - ул. Пионерская (Теплотрасса 2453 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 |
| 6 | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, д. Бутаки, (теплотрасса 141 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 |

Концедент

Глава Полетаевского сельского поселения

Е. Я. Лаврова   /___________/

М.П.

Концессионер

. /________________ /

м.п.

Субъект Российской Федерации

Челябинская область

Заместитель Губернатора Челябинской области

. /А. М. Фалейчик /

м.п.

Приложение Б

Приложение №3 к концессионному соглашению

в отношении объекта теплоснабжения

от «____»  _____________  202_г

Сведения о государственной регистрации Объектов

Данные о зарегистрированных объектах

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Сведения о регистрации права муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Северная, (Теплотрасса 276 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 | Правообладатель (правообладатели): Муниципальное образование Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: Собственность 74:19:1507005:96-74/108/2020-3 02.11.2020 12:44:56 |
| 2 | Тепловая сеть | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Почтовая, (Теплотрасса 128 м), год ввода в эксплуатацию: 1969 | Правообладатель (правообладатели): Муниципальное образование Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: Собственность 74:19:1507080:29-74/108/2020-3 02.11.2020 14:18:33 |
| 3 | Тепловая сеть | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Пионерская, (Теплотрасса 1333 м), год ввода в эксплуатацию: 1969 | Правообладатель (правообладатели): Муниципальное образование Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: Собственность 74:19:0000000:16092-74/108/2020-3 02.11.2020 12:52:21 |
| 4 | Тепловая сеть | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул Почтовая, на территории очистных сооружений (Теплотрасса 158 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 | Правообладатель (правообладатели): Муниципальное образование Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: Собственность 74:19:1507059:47-74/108/2020-2 02.11.2020 12:30:38 |
| 5 | Тепловая сеть | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, п Полетаево, ул. Лесная - ул. Западная - ул. Пионерская (Теплотрасса 2453 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 | Правообладатель (правообладатели): Муниципальное образование Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: Собственность 74:19:0000000:16118-74/108/2020-2 02.11.2020 12:26:31 |
| 6 | Тепловая сеть | Тепловая сеть, место нахождения: Челябинская область, р-н Сосновский, д. Бутаки, (теплотрасса 141 м), год ввода в эксплуатацию: 1973 | Правообладатель (правообладатели): Муниципальное образование Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: Собственность 74:19:0000000:16060-74/108/2020-2 02.11.2020 12:21:18 |

Данные о регистрации земельных участков

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Сведения о регистрации права муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Концедент

Глава Полетаевского сельского поселения

Е. Я. Лаврова   /___________/

М.П.

Концессионер

. /________________ /

м.п.

Субъект Российской Федерации

Челябинская область

Заместитель Губернатора Челябинской области

. /А. М. Фалейчик /

м.п.

Приложение В

Приложение №4                                                                                                                                                                                                                              к концессионному соглашению                                                                                                                                                                                                          в отношении объекта  теплоснабжения                                                                                                                                                                                                             от  «_____» _________________  202_г.

Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико- экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости.

Характеристика тепловой сети от котельной по ул. Северная

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1973 |
| Вид прокладки | - | подземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 276 |
| - воздушный | м | 0 |
| - подземный | м | 261 |
| Материал теплоизоляции | - | - |
| Диаметры трубопроводов | мм | 40, 50, 100 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 40 | - | - | 13 | 13 |
| 50 | - | - | 66 | 66 |
| 100 | - | - | 197 | 197 |
| ИТОГО |  |  | 276 | 276 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | - |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 3,32 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 63,82* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 130,24* |  |  |  |

Характеристика тепловой сети от котельной по ул. Почтовая, 61А

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1969 |
| Вид прокладки | - | подземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 128 |
| - воздушный | м | 0 |
| - подземный | м | 128 |
| Материал теплоизоляции | - | - |
| Диаметры трубопроводов | мм | 79 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 80 | - | - | 128 | 128 |
| ИТОГО |  |  | 128 | 128 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | - |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 1,28 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 63,82* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3,74* |  |  |  |

Характеристика тепловой сети от котельной по ул. Пионерская

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1969 |
| Вид прокладки | - | подземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 1961 |
| - воздушный | м | 42 |
| - подземный | м | 1919 |
| Материал теплоизоляции | - | мат минераловатный |
| Диаметры трубопроводов | мм | 300, 150, 100, 76, 63, 50, 25 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |
| Количество тепловых камер | шт | 5 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 25 |  |  | 110 | 110 |
| 50 |  |  | 150 | 150 |
| 65 |  |  | 71 | 71 |
| 76 |  |  | 26 | 26 |
| 100 | 16 | 16 | 411 | 411 |
| 150 | 24 | 24 | 773 | 773 |
| 300 | 2 | 2 | 296 | 296 |
| ИТОГО | 42 | 42 | 1919 | 1919 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | - |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 78,36 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 1208,45* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 570,00* |  |  |  |

Характеристика тепловой сети от котельной на территории очистных сооружений

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1973 |
| Вид прокладки | - | надземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 158 |
| - воздушный | м | 158 |
| - подземный | м | 0 |
| Материал теплоизоляции | - | мат минераловатный |
| Диаметры трубопроводов | мм | 76 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 80 | - | - | 158 | 158 |
| ИТОГО |  |  | 158 | 158 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | - |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 0,72 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 3,03* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 36,70* |  |  |  |

Характеристика тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская, 61В

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1973 |
| Вид прокладки | - | над/подземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 2453 |
| - воздушный | м | 146 |
| - подземный | м | 2307 |
| Материал теплоизоляции | - | мат минераловатный |
| Диаметры трубопроводов | мм | 250, 150, 100, 89, 76, 50, 25 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 25 |  |  | 22 | 22 |
| 50 | 123 | 123 | 187 | 187 |
| 76 |  |  | 13 | 13 |
| 89 |  |  | 96 | 96 |
| 100 |  |  | 475 | 475 |
| 150 | 23 | 23 | 633 | 633 |
| 250 |  |  | 881 | 881 |
| ИТОГО | 146 | 146 | 2307 | 2307 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | Мат минераловатный |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 119,63 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 1754,55* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 631,73* |  |  |  |

Характеристика тепловой сети от котельной п. Бутаки

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | - | 1969 |
| Вид прокладки | - | над/подземный |
| Общая протяженность в двухтрубном исчислении, в т. ч. | м | 100 |
| - воздушный | м | 31 |
| - подземный | м | 69 |
| Материал теплоизоляции | - | мат минераловатный |
| Диаметры трубопроводов | мм | 89 |
| Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | ̊ С | 95 |
| Температура теплоносителя в обратном трубопроводе | ̊ С | 70 |

| D, мм | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземная |  | подземная |  |
|  | прямой | обратный | прямой | обратный |
| 89 | 39 | 39 | 61 | 61 |
| ИТОГО | 39 | 39 | 61 | 61 |
| Число часов работы в год | 5088 |  |  |  |
| Материал теплоизоляции | Мат минераловатный |  |  |  |
| Среднегодовой объем, м3 | 1,24 |  |  |  |
| Потери теплоносителя, м3 | 14,8* |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 21,69* |  |  |  |

* В соответствии с письмом Министерства Тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 07/5841 от 26.12.2023 г.

Концедент

Глава Полетаевского сельского поселения

Е. Я. Лаврова   /___________/

М.П.

Концессионер

. /________________ /

м.п.

Субъект Российской Федерации

Челябинская область

Заместитель Губернатора Челябинской области

. /А. М. Фалейчик /

м.п.

Приложение Г

Приложение № 5

к концессионному соглашении ю

в отношении объектов теплоснабжения

от «____» __________ 202_ г.

Форма акта приема-передачи

Муниципальное образование «Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Концедентом» в лице главы Лавровой Евдокии Яковлевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

__________________________________________________________________________________________________, в лице ____________________________________ действующего на основании ________________, именуемое  в дальнейшем Концессионером, с другой стороны,  именуемые также сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

- Концедент в соответствии с Концессионным соглашением от «____»________202_ г. № _____ передал, а Концессионер принял следующее имущество:

| Перечень недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества, инвентарный номер Концедента | Адрес, место нахождения | Площадь объекта (кв. м), протяженность(м) | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость (руб) | Остаточная стоимость (руб.) | Техническое состояние |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

| Перечень движимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Адрес, место нахождения | Инвентарный номер Концедента | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость (руб) | Техническое состояние |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

- Описание, технико-экономические показатели, назначение и состояние объектов имущества, указанных в пункте 1 настоящего акта

(соответствует/не соответствует)

Сведениям, указанным в Приложении № 4 к концессионному соглашению от «___»_______20____ №__________

- Стороны подтверждают, что объект _______________________________________

(находится, не находится – указать нужное)

в аварийном состоянии.

Претензий к объекту Соглашения Концессионер ______________________________

(имеет, не имеет – указать нужное)

- Настоящий акт является неотъемлемой частью Концессионного соглашения от «____»__________ 20____ года №______, составлен в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

- Одновременно с объектом соглашения Концедент передает Концессионеру надлежащим образом заверенные уполномоченным представителем Концедента следующие документы:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Концедент

Глава Полетаевского сельского поселения

Е. Я. Лаврова   /___________/

М.П.

Концессионер

. /________________ /

м.п.

Субъект Российской Федерации

Челябинская область

Заместитель Губернатора Челябинской области,

. /А. М. Фалейчик /

м.п.

Приложение Д

Приложение №6 к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения

от «____»  _____________  20__г.

Техническое задание

в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Сосновского муниципального района Полетаевского сельского поселения и подлежащих реконструкции

Настоящее Задание сформировано по результатам обследования тепловых сетей Полетаевского сельского поселения Сосновского района Челябинской области.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей в услугах по теплоснабжению необходимо проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной системы.

В целях повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения Концессионер должен реализовать следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена тепловой сети от котельной по ул. Северная до ТК1 | 284,50* |  |  |  |
| Утепление задвижки 1 теплотрассы от котельной по ул. Пионерская | 17,40 |  |  |  |
| Замена тепловой изоляции на участке тепловой сети от котельной п. Бутаки | 0,89 |  |  |  |
| Замена участка от ТК5 до ТК6 тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская | 2770,63* |  |  |  |
| Замена участка от ТК6 до ТК7 тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская | 997,43* |  |  |  |
| Замена участка от ТК1 до ТК4 тепловой сети от котельной по ул. Северная |  | 1194,89* |  |  |
| Замена участка от ТК6 до ТК20 тепловой сети от котельной по ул. Пионерская |  | 14606,42* |  |  |
| Замена участка от ТК20 до ТК24 тепловой сети от котельной по ул. Пионерская |  | 1246,10* |  |  |
| Замена участка от ТК5 до ул. Пионерская, 28 тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская |  | 2655,31* |  |  |
| Замена участка от ТК15 до ТК17 тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская |  | 3374,63* |  |  |
| Замена участка от ТК14 до ТК17 тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская |  | 948,32* |  |  |
| Замена участка от ТК3 до ТК2 тепловой сети от котельной по ул. Северная |  |  | 872,46* |  |
| Замена участка от ТК3 до ТК4 тепловой сети от котельной по ул. Северная |  |  | 1100,06* |  |
| Замена участка от ТК8 до ТК10 тепловой сети от котельной по ул. Пионерская |  |  | 11320,27* |  |
| Замена участка от ТК8 до ТК7 тепловой сети от котельной по ул. Пионерская |  |  | 2241,44* |  |
| Замена участка от ТК17 до ТК18тепловой сети от котельной по ул. Полетаевская |  |  | 2410,45* |  |
| Замена участка от ТК1 до ТК8тепловой сети от котельной по ул. Пионерская |  |  |  | 14659,90* |
| Замена участка от ТК8 до т.20тепловой сети от котельной по ул. Пионерская |  |  |  | 4383,14* |
| ИТОГО, тыс. руб: | 4070,85 | 24025,67 | 17944,68 | 19043,04 |
| *За счет амортизационных отчислений |  |  |  |  |

Основные требования к строительным материалам, и технологическому оборудованию:

-  работы по замене оборудования, трубопровода и запорной арматуры осуществлять без изменения технических характеристик

-  при работе использовать только сертифицированные в РФ строительные материалы и технологическое оборудование

-  ремонтно- восстановительные выполнять согласно действующим строительным нормам и правилам.

Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности Концессионера и целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории Полетаевского сельского поселения с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения определяется на основании задания.

Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном законодательством порядке.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

-  обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

-  минимизация потерь энергетических ресурсов и воды на стадиях их производства и транспортировки.

Концедент

Глава Полетаевского сельского поселения

Е. Я. Лаврова   /___________/

М.П.

Концессионер

. /________________ /

м.п.

Субъект Российской Федерации

Челябинская область

Заместитель Губернатора Челябинской области

. /А. М. Фалейчик /

м.п.