Схема теплоснабжения Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2037 года

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E02_ 1027401870363 _74

(Актуализация на 2026 год)

Оглавление

Аннотация	18

Термины	19

Список сокращений	22

Единицы измерения	22

Часть 1. Схема теплоснабжения Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области	23

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения	23

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов	23

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	26

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	26

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по сельскому поселению	26

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	26

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	26

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	26

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	28

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	28

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	28

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	28

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	28

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	28

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения	28

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения	28

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения	38

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	38

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения	38

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	38

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	38

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	38

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока	38

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	38

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	39

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	39

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	39

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	39

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	39

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	39

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	40

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	40

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	40

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	40

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	40

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	40

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	40

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	40

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	40

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	41

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	41

8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	41

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения	41

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	41

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	41

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	41

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	42

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	42

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	42

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	42

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	42

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	42

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	42

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	42

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	42

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения	42

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	43

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	43

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения	43

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	43

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	43

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	43

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	43

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения	44

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	44

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	44

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения	44

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	44

Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области	44

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	44

Подраздел 1 Функциональная структура теплоснабжения	44

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	44

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО	48

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	48

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии	48

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	48

Подраздел 2 Источники тепловой энергии	48

1.2.1. Прочие котельные	48

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	48

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	49

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	49

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	51

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	51

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	52

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	52

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	52

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	53

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	53

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	53

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	53

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	54

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	54

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	54

Подраздел 3 Тепловые сети, сооружения на них	54

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	54

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	54

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	57

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	60

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	60

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	60

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	61

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	61

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	61

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	61

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	61

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	61

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	63

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	63

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	65

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	65

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	65

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	66

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	66

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	66

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	68

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	68

Подраздел 4 Зоны действия источников тепловой энергии	68

1.4.1. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации	68

1.4.2. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения	68

1.4.3. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	69

Подраздел 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	69

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	69

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	70

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	70

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	71

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	72

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	72

Подраздел 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	72

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	73

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	73

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	73

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	73

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	76

Подраздел 7 Балансы теплоносителя	76

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	76

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	76

Подраздел 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	76

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	76

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	76

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	76

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	80

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	80

1.8.6. Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	80

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения	82

Подраздел 9 Надежность теплоснабжения	82

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях	82

1.9.2 Частота отключений потребителей	82

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	82

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	82

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	82

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	82

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	82

Подраздел 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	83

Подраздел 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	85

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	85

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	86

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	86

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	86

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	86

Подраздел 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения	87

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	87

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения сельского поселения	87

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	87

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	87

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	87

Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	87

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	87

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	87

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления	99

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	99

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	100

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами	100

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения	100

Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	100

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	100

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	100

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	106

Раздел 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения	106

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	106

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения	106

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	107

Раздел 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	107

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	107

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	107

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	108

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	108

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	108

Раздел 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	108

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	108

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения	108

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	108

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	115

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	115

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	115

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	115

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	116

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	116

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	116

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	116

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки сельского поселения	116

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения	116

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	117

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения	117

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	117

Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	117

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	117

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения	117

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	117

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии	117

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	117

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	118

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	118

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	118

Раздел 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	118

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	118

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	118

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	118

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	118

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	118

9.6. Предложения по источникам инвестиций	118

Раздел 10. Перспективные топливные балансы	118

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения	118

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	119

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	119

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	119

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	119

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения	127

Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения	127

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	127

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	127

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	127

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	131

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	131

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	131

Раздел 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	132

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	132

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	134

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	136

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	136

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз	136

Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения	137

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия	137

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	137

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	137

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей	137

Раздел 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	137

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения	184

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	184

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	187

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	187

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	187

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	187

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	187

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	187

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	190

Раздел 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	190

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения	190

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	190

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и части обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	190

Раздел 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	190

Аннотация

В состав схемы теплоснабжения Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области входят утверждаемая часть, обосновывающие материалы с 4 приложениями:

Часть 1. Утверждаемая часть

Часть 2. Обосновывающие материалы

Схема теплоснабжения сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2010года №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основной нормативно-правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения являются следующие документы:

- Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные теплоснабжающими организациями:

- ООО ИК "МКС"

- ООО "Эффективная теплоэнергетика"

- ООО «Модуль+»

, в том числе следующие документы и источники:

- Генеральный план сельского поселения;

- Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций;

- Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении.

Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории сельского поселения.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) с учётом опыта внедрения предлагаемых мероприятий.

Термины

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

Список сокращений

ВБР – вероятность безотказной работы

водоподготовительной установки – водоподготовительная установка

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

КПД – коэффициент полезного действия

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

НТД - Нормативно-техническая документация

НЦС – норматив цены строительства

ПУ – прибор учета

ППР - планово-предупредительный ремонт

РОУ – редукционно-охладительная установка

СНиП - Строительные нормы и правила

СП – свод правил

СЦТ- система централизованного теплоснабжения

СТ. – станция

ТК- тепловая камера

ТСО – теплоснабжающая организация

улица – улица

УРУТ – удельный расход условного топлива

УТМ – установка тепловой мощности

ЦТП – центральный тепловой пункт

Единицы измерения

единиц – единица

Гкал - гигакалория

Гкал/час - гигакалория в час

оС – оС

м в. ст. – миллиметр водяного столба

кг у.т./ Гкал – кг условного топлива на гигакалорию

м – метр

мм - миллиметр

МВт – мегаватт

кв.м. – квадратный метр

МПА - Мегапаскаль

т.у.т – тонна условного топлива

тонн/ч – тонн в час

тыс.куб.м. – тысяч куб.м.

тыс. тут - тысяч т у.т.

куб. м./ч – куб.м. в час

кВт - киловатт

кВт-ч/Гкал – киловатт в час на гигакалорию

кгс/кв.см – кг-сила на квадратный сантиметр

ккал/куб.м. – килокалория на кубический метр

Часть 1. Схема теплоснабжения Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов в сельском поселении представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.34 |
| жилые здания | 41.840 | 41.840 | 41.840 | 41.840 | 41.840 | 41.840 |
| общественно-деловая застройка | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| новое строительство, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| жилые здания | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| общественно-деловая застройка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.34 |

Таблица 1.2.1. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Выработка тепловой энергии, Гкал | 9596.38 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 9596.38 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 9596.38 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 |
|  | отопление | 9596.38 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 |
|  | вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Выработка тепловой энергии, Гкал | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 |
|  | отопление | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 |
|  | вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Выработка тепловой энергии, Гкал | 754.72 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 754.72 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 754.72 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
|  | отопление | 754.72 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
|  | вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №7, д. Бутаки | Выработка тепловой энергии, Гкал | 246.59 | 246.59 | 246.59 | 246.59 | 246.59 | 246.59 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## 236.38 | ## 236.38 | ## 236.38 | ## 236.38 | ## 236.38 | ## 236.38 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | ## 11.81 | ## 11.81 | ## 11.81 | ## 11.81 | ## 11.81 | ## 11.81 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в том числе: | ## 224.57 | ## 224.57 | ## 224.57 | ## 224.57 | ## 224.57 | ## 224.57 |
|  | ## отопление | ## 224.57 | ## 224.57 | ## 224.57 | ## 224.57 | ## 224.57 | ## 224.57 |
|  | ## вентиляция | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## ГВС | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблице 1.2.1.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты, расположенные в производственных зонах использующие централизованные системы теплоснабжения, отсутствуют и в соответствии с Генеральным планированием не планируются.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по сельскому поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 1.4.1.

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение в п. Полетаево, д. Бутаки осуществляется:

- ООО ИК «МКС» (далее ТСО №1):

- Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А

- Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в

- ООО «Эффективная теплоэнергетика» (далее ТСО №2):

- Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная

- ООО «Модуль+» (далее ТСО №3):

- Котельная №7, д. Бутаки

На территории Полетаевского сельского поселения установлен статус ЕТО для ООО ИК «МКС». Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории сельского поселения.

Перспективные зоны не планируются.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Локализация и оборудование

Индивидуальные источники тепловой энергии применяются во всех населенных пунктах с преобладающей одноэтажной застройкой. К ним относятся:

- Газовые котлы;

- Отопительные печи на твёрдом топливе;

- Электроводонагреватели.

Таблица 1.4.1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/час/гектар |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2037 год |
| ## Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 |
| ## Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 |
| ## Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 |
| ## Котельная №7, д. Бутаки | 0.1075 | 0.1075 | 0.1075 | 0.1075 | 0.1075 | 0.1075 |

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 2.3.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах одного сельского поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.1.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Превышение расчетных объемов подпитки считается аварийным расходом воды и производится поиск утечек.

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей.

Таблица 2.3.1. Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки, Гкал/час

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Установленная тепловая мощность | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
|  | отопление | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Установленная тепловая мощность | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
|  | отопление | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
| ## Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | ## Установленная тепловая мощность | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.301 | ## 0.301 | ## 0.301 | ## 0.301 | ## 0.301 | ## 0.301 | ## 0.301 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 |
|  | ## отопление | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.700 | ## 0.700 | ## 0.700 | ## 0.700 | ## 0.700 | ## 0.700 | ## 0.700 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.701 | ## 0.701 | ## 0.701 | ## 0.701 | ## 0.701 | ## 0.701 | ## 0.701 |
| ## Котельная №7, д. Бутаки | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 |
|  | ## отопление | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 |

Таблица 3.3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Производительность ВПУ, т/ч | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  | Срок службы, лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 1.7292 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7292 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 4.6112 | ## 4.6112 | ## 4.6112 | ## 4.6112 | ## 4.6112 | ## 4.6112 | ## 4.6112 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 4.4236 | ## 4.4236 | ## 4.4236 | ## 4.4236 | ## 4.4236 | ## 4.4236 | ## 4.4236 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 88.472 | ## 88.472 | ## 88.472 | ## 88.472 | ## 88.472 | ## 88.472 | ## 88.472 |
| ## Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 3.000 | ## 3.000 | ## 3.000 | ## 3.000 | ## 3.000 | ## 3.000 | ## 3.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ## 1.1324 | ## 1.1324 | ## 1.1324 | ## 1.1324 | ## 1.1324 | ## 1.1324 | ## 1.1324 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 3.0196 | ## 3.0196 | ## 3.0196 | ## 3.0196 | ## 3.0196 | ## 3.0196 | ## 3.0196 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 2.6225 | ## 2.6225 | ## 2.6225 | ## 2.6225 | ## 2.6225 | ## 2.6225 | ## 2.6225 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 87.418 | ## 87.418 | ## 87.418 | ## 87.418 | ## 87.418 | ## 87.418 | ## 87.418 |
| ### Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 9 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.0516 | ### 0.0516 | ### 0.0516 | ### 0.0516 | ### 0.0516 | ### 0.0516 | ### 0.0516 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.1377 | ### 0.1377 | ### 0.1377 | ### 0.1377 | ### 0.1377 | ### 0.1377 | ### 0.1377 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### -0.0172 | ### -0.0172 | ### -0.0172 | ### -0.0172 | ### -0.0172 | ### -0.0172 | ### -0.0172 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
| ### Котельная №7, д. Бутаки | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.0151 | ### 0.0151 | ### 0.0151 | ### 0.0151 | ### 0.0151 | ### 0.0151 | ### 0.0151 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.0402 | ### 0.0402 | ### 0.0402 | ### 0.0402 | ### 0.0402 | ### 0.0402 | ### 0.0402 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 0.4950 | ### 0.4950 | ### 0.4950 | ### 0.4950 | ### 0.4950 | ### 0.4950 | ### 0.4950 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 98.995 | ### 98.995 | ### 98.995 | ### 98.995 | ### 98.995 | ### 98.995 | ### 98.995 |

Вариант № 1

Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки осуществляется от действующих источников тепловой энергии.

Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- замена сетей теплоснабжения.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения

В рамках мастер-плана рассмотрен один очевидный вариант развития системы теплоснабжения сельского поселения.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения

Не предусматривается.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не рассматриваются.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не представлены.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не предусматривается.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не предусматривается.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 95/70 | Качественное | Отопительный |
| ТСО №1 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 95/70 | Качественное | Отопительный |
| ТСО №2 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 95/70 | Качественное | Отопительный |
| ТСО №3 | Котельная №7, д. Бутаки | 95/70 | Качественное | Отопительный |

Необходимость изменения отсутствует.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по изменению установленной мощности источников тепловой энергии не рассматриваются.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не предусматривается предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Не предусматривается

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Не предусматривается.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматриваются.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Не предусматривается

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Не предусматривается

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Не предусматривается.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Не предусматривается.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблицах 10.1.1.-10.1.4 Обосновывающих материалов.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива является природный газ, пеллеты.

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 8.3.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.3.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Природный газ | 8087.00 | 63.10 |
| Котельная №7, д. Бутаки | Природный газ | 8087.00 | 29.48 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Природный газ | 7903.00 | 5.75 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Природный газ | 7903.00 | 1.66 |

8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающий в сельском поселении вид топлива – природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Развитие топливного баланса сельского поселения не предусматривается.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Не предусматривается.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Не предусматривается.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Не предусматривается.

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные не предоставлены.

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Полетаевского сельского поселения установлен статус ЕТО для ООО ИК «МКС»

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Полетаевского сельского поселения установлен статус ЕТО для ООО ИК «МКС»:

- Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А;

- Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности;

- размер собственного капитала.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения

В таблице 10.5.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | п. Полетаево | ООО ИК "МКС" | СЦТ-1 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | п. Полетаево | ООО ИК "МКС" | СЦТ-2 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | п. Полетаево | ООО "Эффективная теплоэнергетика" | СЦТ-3 |
| Котельная №7, д. Бутаки | д. Бутаки | ООО "Модуль+" | СЦТ-4 |

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные объекты не выявлены.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения отсутствует.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Организация газоснабжения источников тепловой энергии полностью соответствует нормативным требования, проблемы –отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Отсутствует необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения.

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации и генерирующих объектов.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство генерирующих объектов.

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Отсутствует необходимость решений.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Отсутствует необходимость решений.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения представлены в таблицах 13.1-13.4 в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1 в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения.

Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Подраздел 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение сельского поселения осуществляется теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, а также организациями, владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах концессионного соглашения:

- ООО ИК "МКС"

- ООО "Эффективная теплоэнергетика"

- ООО "Модуль+"

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На территории Полетаевского сельского поселения установлен статус ЕТО для ООО ИК «МКС».

Эксплуатационная зона ТСО №01

└─ Котельная №1 (п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А)

├─ Населённый пункт: п. Полетаево

├─ Теплоснабжающая организация: ООО ИК "МКС"

├─ Теплосетевая организация: Администрация Полетаевского СП

└─ Номер технологической зоны: СЦТ-1

└─ Котельная №2 (п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в)

├─ Населённый пункт: п. Полетаево

├─ Теплоснабжающая организация: ООО ИК "МКС"

├─ Теплосетевая организация: Администрация Полетаевского СП

└─ Номер технологической зоны: СЦТ-2

Эксплуатационная зона ТСО №02

└─ Котельная №5 (п. Полетаево, ул. Северная)

├─ Населённый пункт: п. Полетаево

├─ Теплоснабжающая организация: ООО "Эффективная теплоэнергетика"

├─ Теплосетевая организация: ООО "Эффективная теплоэнергетика"

└─ Номер технологической зоны: СЦТ-3

Эксплуатационная зона ТСО №03

└─ Котельная №7 (д. Бутаки)

├─ Населённый пункт: д. Бутаки

├─ Теплоснабжающая организация: ООО "Модуль+"

├─ Теплосетевая организация: ООО "Модуль+"

└─ Номер технологической зоны: СЦТ-4

На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории сельского поселения, изображено на рисунке 1.1.1.2.

В таблице 1.1.1.2 представлены зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения.

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление сельского поселения

Рисунок 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплосетевой организации | Номер технологической зоны | Планировочный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | п. Полетаево | ООО ИК "МКС" | Администрация Полетаевского СП | СЦТ-1 | - |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | п. Полетаево | ООО ИК "МКС" | Администрация Полетаевского СП | СЦТ-2 | - |
| ТСО№02 |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | п. Полетаево | ООО "Эффективная теплоэнергетика" | ООО "Эффективная теплоэнергетика" | СЦТ-3 | - |
| ТСО№03 |  |  |  |  |  |
| Котельная №7, д. Бутаки | д. Бутаки | ООО "Модуль+" | ООО "Модуль+" | СЦТ-4 | - |

Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения

| Номер СЦТ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Кадастровый участок |
| --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 74:19:1507021 74:19:1507034 74:19:1507019 |
| СЦТ-2 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 74:19:1507008 74:19:1507007 74:19:1507019 74:19:1501004 |
| СЦТ-3 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 74:19:1507005 |
| СЦТ-4 | Котельная №7, д. Бутаки | 74:19:1902012 |

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения в сельском поселении выстроены следующим образом:

1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие ЕТО, то есть потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО.

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная, Котельная №7, д. Бутаки не включены в единую теплоснабжающую организацию.

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии

Тепловые зоны производственных источников тепловой энергии, в соответствии с параметрической моделью Генерального плана, в перспективе не будут изменяться, ни в сторону расширения, ни выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.

Подраздел 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Прочие котельные

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.2.1.

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 5.170 | 0.000 | 5.170 | 0.000 | 5.170 |
| ТСО №1 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 2.233 | 0.000 | 2.233 | 0.000 | 2.233 |
| ТСО №2 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 1.031 | 0.000 | 1.031 | 0.030 | 1.001 |
| ТСО №3 | Котельная №7, д. Бутаки | 0.170 | 0.000 | 0.170 | 0.000 | 0.170 |

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пионерская, 7А | ТТ-100 | 2 | 2015 | 2.585 | 5.170 | 155.35 | 92.80 | 155.35 | 2024 |
| 2 | Котельная №2, ул. Полетаевская, 61в | ТТ-100 | 2 | 2015 | 1.115 | 2.233 | 156.03 | 93.90 | 156.03 | 2024 |
| 3 | Котельная №5, ул. Северная | VitoPlex-100 | 2 | 2015 | 0.51 | 1.02 | 156.26 | 94.00 | 156.26 | Нет данных |
| 4 | Котельная №7, д. Бутаки | Rossen | 2 | 2021 2022 | 0.085 | 0.17 | 155.00 | 92.00 | 155.00 | Нет данных |

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2024год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.

Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 9472.91 | 0.00 | 9472.91 | Природный газ | 1534.67 |
| ТСО №1 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 4445.81 | 0.00 | 4445.81 | Природный газ | 717.06 |
| ТСО №2 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 689.51 | 11.05 | 678.46 | Природный газ | 139.88 |
| ТСО №3 | Котельная №7, д. Бутаки | 246.59 | 10.21 | 236.38 | Природный газ | 40.44 |

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.1.2.1

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано.

В таблице 1.2.1.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 95/70 | Качественно-количественное | Сезонный |
| ТСО №1 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 95/70 | Качественно-количественное | Сезонный |
| ТСО №2 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 95/70 | Качественно-количественное | Сезонный |
| ТСО №3 | Котельная №7, д. Бутаки | 95/70 | Качественно-количественное | Сезонный |

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствует.

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| ТСО №1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 5.170 | 9472.91 | 1832.28 |
| ТСО №1 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 2.233 | 4445.81 | 1990.96 |
| ТСО №2 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 1.031 | 689.51 | 668.78 |
| ТСО №3 | Котельная №7, д. Бутаки | 0.170 | 246.59 | 1450.52 |

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.1.8.1.

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные приборы учета |
| --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Установлен |
| ТСО №1 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Установлен |
| ТСО №2 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Установлен |
| ТСО №3 | Котельная №7, д. Бутаки | Установлен |

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств представлена в таблице 1.2.1.9.1.

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год |
| ТСО №1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Природный газ | 8087.00 | 1534.67 |
| ТСО №1 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Природный газ | 8087.00 | 717.06 |
| ТСО №2 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Природный газ | 7903.00 | 139.88 |
| ТСО №3 | Котельная №7, д. Бутаки | Природный газ | 7903.00 | 40.44 |

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Резервный вид топлива дизельное топливо, представлен в Котельной №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А, Котельной №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в.

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.

Подраздел 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структура тепловых сетей от источников тепловой энергии до конечных потребителей, регламентируется СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) и другими нормативными документами.

Магистральные тепловые сети отсутствуют. Центральные тепловые пункты отсутствуют.

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

Структура и условные обозначения:

Дата актуализации: 2025 г.

Условные обозначения с расшифровкой цветов, линий и символов.

Основная карта:

Масштаб: 1:3000 (для детализации кварталов).

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  | Деаэраторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, единиц | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Диаметр бака/головки, мм |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Сельский водопровод | Na-катионирование | 5.00 | 1 | - | - | - |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Сельский водопровод | Na-катионирование | 3.00 | 1 | - | - | - |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Сельский водопровод | - | - | 1 |  |  |  |
| Котельная №7, д. Бутаки | Сельский водопровод | Na-катионирование | 0.6 | - |  |  |  |

В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика распределительных тепловых сетей

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика распределительных тепловых сетей

| Наружный диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 2560.00 | 846.16 |
| 25 | 22.14 | 1.11 |
| 57 | 316.28 | 36.06 |
| 73 | 150.00 | 21.90 |
| 76 | 12.24 | 1.86 |
| 89 | 90.60 | 16.13 |
| 108 | 459.09 | 99.16 |
| 159 | 676.83 | 215.23 |
| 273 | 832.82 | 454.72 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 1960.00 | 577.50 |
| 25 | 153.92 | 7.70 |
| 57 | 192.10 | 21.90 |
| 65 | 96.90 | 12.60 |
| 76 | 25.54 | 3.88 |
| 108 | 404.68 | 87.41 |
| 159 | 790.51 | 251.38 |
| 325 | 296.35 | 192.63 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 276.00 | 51.90 |
| 57 | 75.65 | 8.62 |
| 108 | 200.35 | 43.28 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 100.00 | 17.80 |
| 89 | 100.00 | 17.80 |

В таблице 1.3.1.2 представлены способы прокладки распределительных тепловых сетей.

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки распределительных тепловых сетей

| Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 2560.00 | 846.16 |
| Надземная | 146.00 | 21.34 |
| Подземная | 2414.00 | 824.83 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 1960.00 | 577.50 |
| Надземная | 42.00 | 12.37 |
| Подземная | 1918.00 | 565.13 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 276.00 | 51.90 |
| Подземная | 276.00 | 51.90 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 100.00 | 17.80 |
| Надземная | 31.00 | 5.52 |
| Подземная | 69.00 | 12.28 |

В таблице 1.3.1.3 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки.

Таблица 1.3.1.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки

| Год прокладки | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 2560.00 | 846.16 |
| 1973 | 2410.00 | 824.26 |
| 2024 | 150.00 | 21.90 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 1960.00 | 577.50 |
| 1973 | 1960.00 | 577.50 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 276.00 | 51.90 |
| 1973 | 276.00 | 51.90 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 100.00 | 17.80 |
| 1973 | 100.00 | 17.80 |

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Единиц изм. | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №2 | ТСО №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Котельная №7, д. Бутаки |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 3.000 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162.01 | 161.29 | 202.87 | 164.00 |
| Собственные нужды | % | 0.00 | 0.000 | 1.603 | 4.140 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 162.01 | 161.29 | 199.62 | 157.21 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 13.96 | 19.12 | 39.09 | 29.61 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 0.86 | 1.188 | 0.605 | 0.364 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 35.021 | 38.053 | 12.782 | 27.724 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100.00 |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100.00 |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 88.02 |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 50.00 |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 50.00 |  |  |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | час | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Вид резервного топлива |  | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Нет | Нет |
| Расход резервного топлива | т у.т. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Количество запорной и секционирующей арматуры соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют Своду правил.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Типы тепловых камер:

- Круглые камеры из железобетонных колец

- Состоят из колец трех типов: без отверстий, с отверстиями для труб и плит перекрытия.

- Диаметр внутренний: 1,5–2 м.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Челябинской области СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе.

Центральное регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику качественно-количественного регулирования отпуска тепла 95/70оС.

Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельных, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не превышает заданную графиком более чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.

Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в технологической зоне №01-04 представлена в таблице 1.3.6.1.

Таблица 1.3.6.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0 | 0.00 | 0.00 |

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденному температурному графику.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет тепловых сетей не рассчитывается в данной актуализации схемы теплоснабжения.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей не зафиксированы.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей не зафиксированы.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в организации, относятся:

- Визуальный осмотр:

Цель: Выявление видимых дефектов, таких как коррозия, трещины, свищи, деформации, утечки теплоносителя, повреждения изоляции.

Метод: Осмотр трубопроводов, запорной арматуры, камер, колодцев, других элементов тепловой сети.

- Инструментальный метод

Цель: Проверка прочности и герметичности трубопроводов.

Метод: Заполнение трубопровода водой под давлением, превышающим рабочее, и контроль за его герметичностью.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летний ремонт тепловых сетей — обязательный этап подготовки к отопительному сезону, направленный на обеспечение надежности, безопасности и энергоэффективности системы. Процедуры ремонта и испытаний регламентируются Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок Свод правил 124.13330.2012

1. Периодичность летнего ремонта

Текущий ремонт: проводится ежегодно в межотопительный период (май–сентябрь).

Капитальный ремонт: выполняется раз в 5–10 лет в зависимости от износа сети (определяется диагностикой).

Внеплановый ремонт: после аварий или выявления критических дефектов.

2. Основные этапы летнего ремонта

Подготовка:

- Составление титульного списка работ на основе диагностики.

- Остановка участков сети, слив теплоносителя.

Ремонтные работы:

- Замена изношенных труб, арматуры, фланцев.

- Восстановление тепловой изоляции.

Испытания:

- Гидравлические, температурные, проверка на тепловые потери.

Методы проведенных испытаний и их параметры представлены в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.12. Методы проведенных испытаний и их параметры

| Вид испытания | Цель | Параметры | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидравлические | Проверка прочности и герметичности | Пробное давление: 1.25 рабочего (не менее 6.0 кгс/квадратных сантиметров). | ПТЭТЭ, СП 124.13330.2012 |
|  |  | Время выдержки: 10 минут |  |
|  |  | Падение давления не допускается. |  |
| Температурные | Проверка режимов работы сети | Нагрев теплоносителя до проектной температуры. | СП 61.13330.2012 |
|  |  | Контроль расширения труб и компенсаторов. |  |
| На тепловые потери | Оценка энергоэффективности | Тепловизионное обследование: выявление участков с температурными аномалиями. | Методики Минэнерго РФ |
|  |  | Норма потерь: не более 5 % от общего объема тепловой энергии |  |

Летний ремонт тепловых сетей включает обязательные гидравлические, температурные испытания и проверку на тепловые потери. Все процедуры соответствуют требованиям Свода правил

Ключевые параметры:

- Давление при гидравлических испытаниях: 6.0 кгс/см².

- Допустимые тепловые потери: до 5%.

- Сроки: ежегодно, с оформлением актов и протоколов.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1.3.13.1. представлены утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2024год.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2024год

| Наименование ТСО | Технологические потери тепловой энергии в сети |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал | Куб.м. |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Не утверждено | Не утверждено |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Не утверждено | Не утверждено |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Не утверждено | Не утверждено |
| Котельная №7, д. Бутаки | Не утверждено | Не утверждено |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год, Гкал

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.66 | 1.78 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.27 | 2.48 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.81 | 5.00 |

Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.2.

Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу ТЭ, тонн/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/квадратных метров/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/квадратных метров/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 40.00 | 13.96 | 0.00 | 0.000 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 40.00 | 19.12 | 0.00 | 0.000 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 40.00 | 39.09 | 0.00 | 0.000 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 40.00 | 29.61 | 0.00 | 0.000 |

Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.3.

Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу ТЭ, тонн/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/квадратных метров/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/квадратных метров/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 40.00 | 13.96 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 40.00 | 19.12 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 40.00 | 39.09 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 40.00 | 29.61 | 0.000 | 0.000 |

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для систем теплоснабжения сельского поселения характерно зависимое подключение потребителей.

Влияние на график регулирования:

Центральное качественное регулирование (изменение температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры).

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В таблице 1.3.17.1. представлен анализ установки коммерческого учета в многоквартирных домах на основании информации, представленной на официальном сайте ГИС ЖКХ.

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета в многоквартирных домах

| Наименование сельского поселения | Помещения многоквартирных домов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество МКД, в которые поставляется тепловая энергия | Количество МКД, оснащенных ПУ | Процент МКД, оснащенных ПУ, % |
| Поселок Полетаево | 37 | 18 | 51.4 |

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба, в обязанности которой входит контроль за работой и техническим состоянием основного оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией сельского поселения и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию сельского поселения или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Диспетчерская оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от населения и обслуживающего персонала. Диспетчерская служба работает круглосуточно.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты не представлены в системах теплоснабжения.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Площадь зоны действия, Гектаров | Максимальный фактический радиус теплоснабжения, метров | Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час | Материальная характеристика сетей, квадратных метров | Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, квадратных метров /Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 29.80 | 624.00 | 3.65 | 829.20 | 227.18 |
| ТСО №1 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 20.80 | 798.40 | 2.12 | 565.12 | 266.57 |
| ТСО №2 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 2.02 | 225.00 | 0.30 | 51.90 | 173.00 |
| ТСО №3 | Котельная №7, д. Бутаки | 0.40 | 100.00 | 0.04 | 17.80 | 413.95 |

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Все сети, находящиеся на территории поселения находятся в собственности Администрации Полетаевского сельского поселения.

В целях обеспечения надежного теплоснабжения Администрации Полетаевского сельского поселения на основании Федерального закона от 06.10.2003г. №133- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12 марта 2013 года № 103, ст. 125 ГК РФ и устава Администрации Полетаевского сельского поселения ответственность за соблюдение требований безопасности, содержание и техническое обслуживание объекта теплоснабжения – тепловых сетей до определения обслуживающей организации возложена на орган местного самоуправления в лице Администрации Полетаевского сельского поселения.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не рассчитываются.

Подраздел 4 Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации

Изменения отсутствуют.

1.4.2. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в сельском поселении осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 января 2025г. можно выделить 1 зону действия единой теплоснабжающей организации и 4 технологические зоны действия источников тепловой энергии.

СЦТ-1

Зона действия котельной №1 в поселке Полетаево определена улицами Пионерская, Молодежная, Лесная, Полетаевская. Обслуживающая организация ООО ИК «МКС»

СЦТ-2

Зона действия котельной №2 в поселке Полетаево определена улицами Полетаевская, Пионерская. Обслуживающая организация ООО ИК «МКС»

СЦТ-3

Зона действия котельной №5 в поселке Полетаево определена улицей Северная. Обслуживающая организация ООО «Эффективная теплоэнергетика»

СЦТ-4

Зона действия котельной в д. Бутаки определена улицей Труда. Обслуживающая организация ООО «Модуль+»

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии.

В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.

1.4.3. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Котельные, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют на территории сельского поселения.

Подраздел 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице ниже:

- в разрезе источника тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии, Гкал/ч

| Номер кадастрового квартала | Нагрузка на отопление | Нагрузка на вентиляцию | Нагрузка на горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 3.650 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507021 74:19:1507034 74:19:1507019 | 3.650 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители | 0.709 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 2.632 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие потребители | 0.309 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 2.120 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507008 74:19:1507007 74:19:1507019 74:19:1501004 | 2.120 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители | 0.297 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 1.702 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие потребители | 0.121 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 0.280 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507005 | 0.280 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 0.280 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие потребители | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 0.043 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1902012 | 0.043 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители | 0.043 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие потребители | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, согласно П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 3.682 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 2.141 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 0.301 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 0.045 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На основании анализа законодательства, технических норм многоквартирные дома (МКД) с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал

| Номер кадастрового квартала | Потребление тепловой энергии за год | Потребление тепловой энергии за отопительный период |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 9304.25 | 9304.25 |
| 74:19:1507021 74:19:1507034 74:19:1507019 | 9304.25 | 9304.25 |
| Бюджетные потребители | 2449.00 | 2449.00 |
| Население | 5828.14 | 5828.14 |
| Прочие потребители | 1027.11 | 1027.11 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 4335.54 | 4335.54 |
| 74:19:1507008 74:19:1507007 74:19:1507019 74:19:1501004 | 4335.54 | 4335.54 |
| Бюджетные потребители | 489.10 | 489.10 |
| Население | 3556.60 | 3556.60 |
| Прочие потребители | 289.84 | 289.84 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 675.45 | 675.45 |
| 74:19:1507005 | 675.45 | 675.45 |
| Бюджетные потребители | 0.00 | 0.00 |
| Население | 634.79 | 634.79 |
| Прочие потребители | 40.66 | 40.66 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 224.57 | 224.57 |
| 74:19:1902012 | 224.57 | 224.57 |
| Бюджетные потребители | 224.57 | 224.57 |
| Население | 0.00 | 0.00 |
| Прочие потребители | 0.00 | 0.00 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены Постановлением Сосновского районного Собрания депутатов, представлены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление

| Наименование показателя | Единиц измерения | Расчетный период | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление | Гкал/квадратных метров | Январь | 0.0560 |
|  |  | Февраль | 0.0478 |
|  |  | Март | 0.0439 |
|  |  | Апрель | 0.0298 |
|  |  | Май | 0.0026 |
|  |  | Октябрь | 0.0349 |
|  |  | Ноябрь | 0.0400 |
|  |  | Декабрь | 0.0518 |

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная нагрузка, Гкал/час | Договорная нагрузка, Гкал/час | Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/час |
| ТСО №1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 3.650 | 3.650 | 0.000 |
| ТСО №1 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 2.120 | 2.120 | 0.000 |
| ТСО №2 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
| ТСО №3 | Котельная №7, д. Бутаки | 0.043 | 0.043 | 0.000 |

Подраздел 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы системы теплоснабжения, осложнения ситуации с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей не наблюдалось.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/час

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность котельной нетто | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Потери мощности в тепловой сети | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 5.170 | 3.650 | 0.032 | 1.488 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 2.233 | 2.120 | 0.021 | 0.092 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 1.0310 | 0.3000 | 0.0000 | 0.7310 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 0.1700 | 0.0430 | 0.0023 | 0.1247 |

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности не выявлены.

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/час

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №2 | ТСО №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Котельная №7, д. Бутаки |
|  | 2024 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5.170 | 2.233 | 1.031 | 0.170 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5.170 | 2.233 | 1.031 | 0.170 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.032 | 0.021 | 0.000 | 0.002 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3.650 | 2.120 | 0.301 | 0.043 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3.650 | 2.120 | 0.300 | 0.043 |
| отопление | 3.650 | 2.120 | 0.300 | 0.043 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1.488 | 0.092 | 0.701 | 0.125 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1.488 | 0.092 | 0.700 | 0.125 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | -1.097 | -1.023 | 0.190 | 0.040 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | -1.097 | -1.023 | 0.190 | 0.040 |
| Зона действия источника тепловой мощности, гектаров | 29.800 | 20.800 | 2.020 | 0.400 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час/гектар | 0.122 | 0.102 | 0.149 | 0.108 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, метров | 624.000 | 798.400 | 225.000 | 100.000 |
| Материальная характеристика сетей, квадратных метров | 829.203 | 565.124 | 51.900 | 17.800 |

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Отсутствует необходимость расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Подраздел 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии представлено в таблице 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.2.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.

Подраздел 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.8.1.1. Топливный баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный вид топлива на источниках тепловой энергии – дизельное топливо Котельной №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А, Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природный газ на источники тепловой энергии поступает от ГРС.

Основные физико-химические свойства

Таблица 1.7.1.1. Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №2 | ТСО №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Котельная №7, д. Бутаки |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. куб.м., в том числе: | 3.016 | 1.975 | 90.054 | 26.286 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. куб.м., в том числе: | 3.016 | 1.975 | 90.054 | 26.286 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расход воды на ГВС, тыс. куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 1.7.1.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №2 | ТСО №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Котельная №7, д. Бутаки |
| Производительность водоподготовительной установки, тонн/час | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 |
| Срок службы, лет | 9 | 9 | 9 | 3 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, единиц | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, тонн/час | 1.729 | 1.132 | 0.052 | 0.015 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе:, тонн/час | 0.576 | 0.377 | 0.017 | 0.005 |
| нормативные утечки теплоносителя, тонн/час | 0.576 | 0.377 | 0.017 | 0.005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, тонн/час | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тонн/час | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), тонн/час | 4.611 | 3.020 | 0.138 | 0.040 |
| Резерв (+) / дефицит (-) водоподготовительной установки, тонн/час | 4.424 | 2.623 | -0.017 | 0.495 |
| Доля резерва, % | 88.472 | 87.418 | 0.000 | 98.995 |

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №2 | ТСО №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Котельная №7, д. Бутаки |
| Производительность водоподготовительной установки, тонн/час | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 |
| Собственные нужды источников | - |  |  |  |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 0.500 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | 4.611 | 3.020 | 0.138 | 0.040 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | 4.611 | 3.020 | 0.138 | 0.040 |
| Резерв (+) / дефицит (-) водоподготовительной установки в аварийном режиме | 0.389 | -0.020 | -0.138 | 0.460 |
| Доля резерва, % | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 8.04 |

Состав: преимущественно метан (CH₄) — до 90–98%, с примесями этана, пропана, азота и углекислого газа. Содержание токсичных компонентов (сероводород H₂S, окись углерода CO) минимально, что соответствует нормам безопасности. Теплота сгорания: Высокая энергоэффективность — около 32–36 МДж/м³, что делает газ экономичным топливом для котельных.

Плотность: Относительная плотность по воздуху — 0,54–0,7 (легче воздуха), что требует специальных мер для предотвращения скопления газа в помещениях.Концентрационные пределы взрываемости: 5–15% для метана в смеси с воздухом, что диктует необходимость систем контроля загазованности.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются в централизованных системах теплоснабжения.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Природный газ | 8087.00 | 63.10 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Природный газ | 8087.00 | 29.48 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Природный газ | 7903.00 | 5.75 |
| Котельная №7, д. Бутаки | Природный газ | 7903.00 | 1.66 |

1.8.6. Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, представлено в таблице 1.8.6.1.

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

| Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- |
| Природный газ | 100.00 |

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т н.т., тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т н.т., тыс. куб.м. | Всего, т н.т., тыс. куб.м. | Всего, в т у.т. | Остаток топлива, т н.т., тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Природный газ | 0.00 | 1328.39 | 1328.39 | 1534.6 | 0.00 | 8087.00 |
| ТСО №1 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Природный газ | 0.00 | 620.68 | 620.68 | 717.06 | 0.00 | 8087.00 |
| ТСО №2 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Природный газ | 0.00 | 123.90 | 123.90 | 139.88 | 0.00 | 7903.00 |
| ТСО №3 | Котельная №7, д. Бутаки | Природный газ | 0.00 | 35.82 | 35.82 | 40.44 | 0.00 | 7903.00 |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения сельского поселения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива, т у.т. |  |  | Остаток топлива, натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На источниках тепловой энергии на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| Природный газ | 0.00 | 2108.79 | 2432.06 |  |  | 0.00 | 7903-8087.00 |

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива, как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

Подраздел 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

Отказы не зафиксированы.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Отказы не зафиксированы.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отказы не зафиксированы.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы не составлялись.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Нарушений, классифицируемых как аварии на источниках тепловой энергии и в системе теплоснабжения, на источниках тепловой энергии за период 2017-2024годов не зарегистрировано.

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии связаны с:

- отказ элементов сети: разрывы трубопроводов, повреждение запорной арматуры, выход из строя насосных станций. Например, отключение подкачивающих насосов (ПНС) может вызвать резкий рост давления на всасывающей стороне, приводящий к гидравлическим ударам.

- прекращение подачи тепловой энергии: например, при аварии на источнике.

- несанкционированные действия персонала: закрытие/открытие арматуры, ошибки в управлении режимами.

Разработка защитных мероприятий:

- установка быстродействующих сбросных клапанов для предотвращения гидравлических ударов.

- оптимизация схемы электроснабжения насосных агрегатов для минимизации одновременных отключений

Подраздел 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).

Описание технико-экономических показателей в городских поселениях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно содержать сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.

Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО МК «МКС» за 2025год в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО ИК «МКС», Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 9.59638 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.00 |
| то же в % | % | 0.00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 9.59638 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 3690.87 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 1748.93 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 12124.26 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 337.43 |
| Корректировка | тыс. рублей | -346.52 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 17554.97 |

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО ИК «МКС» за 2025год в таблице 1.10.2.

Таблица 1.10.2. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО ИК «МКС», Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 4.13156 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.00 |
| то же в % | % | 0.00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 4.13156 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 2619.44 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 1229.96 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 5125.67 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 210.27 |
| Корректировка | тыс. рублей | -330.00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 8855.33 |

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Эффективная теплоэнергетика» за 2025год в таблице 1.10.3.

Таблица 1.10.3. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Эффективная теплоэнергетика», Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 0.75472 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.00 |
| то же в % | % | 0.00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 0.75472 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 850.62 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 237.91 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 964.30 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 66.28 |
| Корректировка | тыс. рублей | 490.65 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 2609.76 |

Государственное регулирование тарифов ООО «Модуль+» не проводится.

Подраздел 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.1.1-1.11.1.3 представлены средние тарифы на выработку тепловой энергии (без НДС).

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на выработку тепловой энергии (без НДС), рублей/Гкал

| Наименование ТСО | Период | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО ИК «МКС», Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 1 полугодие | 1649.99 | 1829.33 | 2294.95 | 2294.95 | 2448.57 |
|  | 2 полугодие | 2234.27 | 1829.33 | 2294.95 | 2497.6 | 2448.57 |
| ООО ИК «МКС», Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 1 полугодие | 2141.15 | 2147.06 | 2149.34 | 2272.49 | 2605.12 |
|  | 2 полугодие | 2147.06 | 2149.34 | 2272.49 | 2938.37 | 2605.12 |
| ООО «Эффективная теплоэнергетика», Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 1 полугодие | 4148.85 | 3457.92 | 2653.62 | 2864.72 | 2864.72 |
|  | 2 полугодие | 4964.03 | 3457.92 | 2894.23 | 2864.72 | 3080.99 |

В таблице 1.11.1.2 представлены утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии.

Таблица 1.11.1.2. Утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал

| Наименование ТСО | Период | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО ИК «МКС», Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 1 полугодие | 6.242 | 6.086 | 6.242 | 6.242 | 6.242 |
|  | 2 полугодие | 3.696 | 3.510 | 3.696 | 3.696 | 3.696 |
| ООО ИК «МКС», Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 1 полугодие | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2.598 |
|  | 2 полугодие | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| ООО «Эффективная теплоэнергетика», Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 1 полугодие | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.403 |
|  | 2 полугодие | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 |

Таблица 1.11.1.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию теплоснабжающей организации (без НДС), рублей/Гкал

| Наименование ТСО | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО ИК «МКС», Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 1867.30 | 1829.33 | 2294.95 | 2370.32 | 2448.57 |
| ООО ИК «МКС», Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 2143.34 | 2147.91 | 2195.06 | 2519.70 | 2605.12 |
| ООО «Эффективная теплоэнергетика», Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 4531.98 | 3457.92 | 2766.71 | 2864.72 | 2966.37 |

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

На территории сельского поселения не установлена плата за подключение в индивидуальном порядке.

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

Подраздел 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа работы систем теплоснабжения, выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- износ сетей теплоснабжения.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения сельского поселения

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- износ сетей теплоснабжения.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Отсутствуют проблемы развития систем теплоснабжения.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в сельском поселении за 2024 год. В таблице 2.1.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2024год.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов ввода на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.-2.2.2. Снос (вывод из эксплуатации) зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 2.2.3.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2024 год

| Наименование ТСО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  | Отопление | Вентиляция | Всего | Отопление | Вентиляция | Всего |  |
| ТСО №1 | 4.334 | 0.000 | 4.334 | 1.436 | 0.000 | 1.436 | 5.770 |
| ТСО №2 | 0.280 | 0.001 | 0.281 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.301 |
| ТСО №3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.000 | 0.043 | 0.043 |

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2024год

| Наименование ТСО | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  | Отопление | Вентиляция | Всего | Отопление | Вентиляция | Всего |  |
| ТСО №1 | 9384.738 | 0.000 | 9384.738 | 4255.047 | 0.000 | 4255.047 | 13639.785 |
| ТСО №2 | 634.792 | 3.007 | 637.799 | 40.662 | 0.000 | 40.662 | 678.461 |
| ТСО №3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 224.570 | 0.000 | 224.570 | 224.570 |

Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| 74:19:1507021 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:19:1507034 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:19:1507008 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:19:1507007 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:19:1501004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:19:1507005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:19:1902012 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1501004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1902012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:19:1507021 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507034 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507008 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507007 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1501004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1902012 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:19:1507021 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507034 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507008 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507007 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1501004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1902012 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:19:1507021 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507034 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507008 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507007 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1501004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1902012 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:19:1507021 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507034 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507008 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507007 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1501004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1902012 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:19:1507021 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507034 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507008 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507007 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507019 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1501004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1507005 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:19:1902012 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1501004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1902012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1501004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1902012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление и вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| горячее водоснабжение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 74:19:1507021 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:19:1507034 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:19:1507019 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:19:1507008 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:19:1507007 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:19:1507019 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:19:1501004 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:19:1507005 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:19:1902012 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| Номер кадастрового квартала | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |
| 74:19:1507021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1501004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1507005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:19:1902012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Технические условия на подключение к централизованным системам теплоснабжения в период с 2022-2024 годы не выдавались.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении. Поскольку в форме таблицы П29.1 МУ годы корректировки нормативов не соответствуют Пункту 7 Требований энергоэффективности для новых зданий, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», периоды использования нормативов скорректированы и представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах сельского поселения

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/кв.м/год |  |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·кв.м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление |  | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2025-2037 гг | Жилая многоэтажная | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 12.0 |  | 2.0 | 6.0 | 20.0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 18.0 |  | 4.0 | 6.0 | 28.0 |
|  | Жилая индивидуальная | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 28.0 |  | 4.0 | 8.0 | 40.0 |
|  | Общественно-деловая | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 16.0 |  | 4.0 | 4.0 | 24.0 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.-2.4.7

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения

Электронная модель централизованных систем теплоснабжения не разрабатывается в данной актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Установленная тепловая мощность | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
|  | отопление | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Установленная тепловая мощность | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
|  | отопление | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
| ## Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | ## Установленная тепловая мощность | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.301 | ## 0.301 | ## 0.301 | ## 0.301 | ## 0.301 | ## 0.301 | ## 0.301 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 |
|  | ## отопление | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.700 | ## 0.700 | ## 0.700 | ## 0.700 | ## 0.700 | ## 0.700 | ## 0.700 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.701 | ## 0.701 | ## 0.701 | ## 0.701 | ## 0.701 | ## 0.701 | ## 0.701 |
| ## Котельная №7, д. Бутаки | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 |
|  | ## отопление | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 | ## 0.125 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей не производится, так как в данной актуализации схемы теплоснабжения не разрабатывается электронная модель.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии не выявлен дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузке.

Раздел 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

В рамках мастер-плана рассмотрен один очевидный вариант развития системы теплоснабжения сельского поселения.

Вариант № 1

Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки осуществляется от действующих источников тепловой энергии.

Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

В рамках перспективного развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется замена тепловых сетей общей протяженностью более 1400.00метров в связи с постепенным исчерпанием эксплуатационного ресурса.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения

Технико-экономическое обоснование вариантов перспективного развития системы теплоснабжения выполняется при наличии предложений (см. п. 100 в Методических рекомендациях):

- направленных на реконструкцию и (или) модернизацию котельных с увеличением зоны их действия;

- по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (в случае отсутствия объекта строительства в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России);

- по переоборудованию котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электрической энергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Технико-экономическое сравнение вариантов не производится.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Реализация мероприятий планируется за счет собственных средств предприятия. Исполнение мероприятий улучшит показатель надежности систем теплоснабжения.

Раздел 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Значение, куб. м. |
| --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 1961.09 |
| Котельная №7, д. Бутаки | 1291.35 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 54.95 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 17.04 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения не представлена.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлена в таблице 1.2.1.9.1

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.

Раздел 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

На территории сельского поселения предусмотрено сохранение существующих систем теплоснабжения. Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки осуществляется от действующих источников теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.5764 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5764 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.5764 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5764 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.3775 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3775 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.3775 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3775 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Котельная №7, д. Бутаки | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Производительность ВПУ, т/ч | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  | Срок службы, лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 1.7292 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7292 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 | ## 0.5764 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 4.6112 | ## 4.6112 | ## 4.6112 | ## 4.6112 | ## 4.6112 | ## 4.6112 | ## 4.6112 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 4.4236 | ## 4.4236 | ## 4.4236 | ## 4.4236 | ## 4.4236 | ## 4.4236 | ## 4.4236 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 88.472 | ## 88.472 | ## 88.472 | ## 88.472 | ## 88.472 | ## 88.472 | ## 88.472 |
| ## Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 3.000 | ## 3.000 | ## 3.000 | ## 3.000 | ## 3.000 | ## 3.000 | ## 3.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ## 1.1324 | ## 1.1324 | ## 1.1324 | ## 1.1324 | ## 1.1324 | ## 1.1324 | ## 1.1324 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 | ## 0.3775 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 3.0196 | ## 3.0196 | ## 3.0196 | ## 3.0196 | ## 3.0196 | ## 3.0196 | ## 3.0196 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 2.6225 | ## 2.6225 | ## 2.6225 | ## 2.6225 | ## 2.6225 | ## 2.6225 | ## 2.6225 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 87.418 | ## 87.418 | ## 87.418 | ## 87.418 | ## 87.418 | ## 87.418 | ## 87.418 |
| ### Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 9 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.0516 | ### 0.0516 | ### 0.0516 | ### 0.0516 | ### 0.0516 | ### 0.0516 | ### 0.0516 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 | ### 0.0172 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.1377 | ### 0.1377 | ### 0.1377 | ### 0.1377 | ### 0.1377 | ### 0.1377 | ### 0.1377 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### -0.0172 | ### -0.0172 | ### -0.0172 | ### -0.0172 | ### -0.0172 | ### -0.0172 | ### -0.0172 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Котельная №7, д. Бутаки | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.0151 | ### 0.0151 | ### 0.0151 | ### 0.0151 | ### 0.0151 | ### 0.0151 | ### 0.0151 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 | ### 0.0050 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.0402 | ### 0.0402 | ### 0.0402 | ### 0.0402 | ### 0.0402 | ### 0.0402 | ### 0.0402 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 0.4950 | ### 0.4950 | ### 0.4950 | ### 0.4950 | ### 0.4950 | ### 0.4950 | ### 0.4950 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 98.995 | ### 98.995 | ### 98.995 | ### 98.995 | ### 98.995 | ### 98.995 | ### 98.995 |

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и модернизация источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории сельского поселения не предусматривается переоборудование источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки сельского поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения сельского поселения составлены в соответствии с планируемым вариантом №1 Мастер-Планом.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах раздела 4.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории сельского поселения не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения

Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения не планируется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.

Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Не предусматривается.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения

Не предусматривается.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Не предусматривается.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии

Не предусматривается.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Не предусматривается.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Не предусматривается.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Не предусматривается.

Раздел 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Не планируется.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не планируется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Не планируется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не планируется.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не планируется.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Не планируется.

Раздел 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Норматив запаса топлива не утвержден.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии представлен в таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1. Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Природный газ | - | Природный газ | - |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Природный газ | - | Природный газ | - |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Природный газ | - | Природный газ | - |
| Котельная №7, д. Бутаки | Природный газ | - | Природный газ | - |

Возобновляемые виды топлива не используются.

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения является природный газ, на долю которого приходится 100.00% производимой тепловой энергии.

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Природный газ | 9596.380 | 9938.000 | 9938.000 | 9938.000 | 9938.000 | 9938.000 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Природный газ | 4131.560 | 4131.560 | 4131.560 | 4131.560 | 4131.560 | 4131.560 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Природный газ | 754.720 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| Котельная №7, д. Бутаки | Природный газ | 246.589 | 246.589 | 246.589 | 246.589 | 246.589 | 246.589 |

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Природный газ | 158.32 | 158.32 | 158.32 | 158.32 | 158.32 | 158.32 |
| ## Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | ## Природный газ | ## 157.62 | ## 157.62 | ## 157.62 | ## 157.62 | ## 157.62 | ## 157.62 |
| ## Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | ## Природный газ | ## 156.26 | ## 156.26 | ## 156.26 | ## 156.26 | ## 156.26 | ## 156.26 |
| ## Котельная №7, д. Бутаки | ## Природный газ | ## 164.00 | ## 164.00 | ## 164.00 | ## 164.00 | ## 164.00 | ## 164.00 |

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход условного топлива, т у.т.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2037 год |
| ## Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | ## Природный газ | ## 1519.30 | ## 1573.38 | ## 1573.38 | ## 1573.38 | ## 1573.38 | ## 1573.38 |
| ## Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | ## Природный газ | ## 651.22 | ## 651.22 | ## 651.22 | ## 651.22 | ## 651.22 | ## 651.22 |
| ## Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | ## Природный газ | ## 117.93 | ## 118.76 | ## 118.76 | ## 118.76 | ## 118.76 | ## 118.76 |
| ## Котельная №7, д. Бутаки | ## Природный газ | ## 40.44 | ## 40.44 | ## 40.44 | ## 40.44 | ## 40.44 | ## 40.44 |

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2037 год |
| ## Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | ## Природный газ | ## 1315.08 | ## 1361.90 | ## 1361.90 | ## 1361.90 | ## 1361.90 | ## 1361.90 |
| ## Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | ## Природный газ | ## 563.68 | ## 563.68 | ## 563.68 | ## 563.68 | ## 563.68 | ## 563.68 |
| ## Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | ## Природный газ | ## 104.46 | ## 105.19 | ## 105.19 | ## 105.19 | ## 105.19 | ## 105.19 |
| ## Котельная №7, д. Бутаки | ## Природный газ | ## 35.82 | ## 35.82 | ## 35.82 | ## 35.82 | ## 35.82 | ## 35.82 |

Таблица 10.1.5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)

| ### Наименование источника тепловой энергии | ### Вид топлива | ### Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т)/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2029 год | ### 2037 год |
| ### Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | ### Природный газ | ## 251.35 | ## 260.30 | ## 260.30 | ## 260.30 | ## 260.30 | ## 260.30 |
| ### Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | ### Природный газ | ## 107.74 | ## 107.74 | ## 107.74 | ## 107.74 | ## 107.74 | ## 107.74 |
| ### Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | ### Природный газ | ## 19.97 | ## 20.10 | ## 20.10 | ## 20.10 | ## 20.10 | ## 20.10 |
| ### Котельная №7, д. Бутаки | ### Природный газ | ## 6.85 | ## 6.85 | ## 6.85 | ## 6.85 | ## 6.85 | ## 6.85 |

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2037 год |
| ## Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | ## Природный газ | ## 8087.00 | ## 8087.00 | ## 8087.00 | ## 8087.00 | ## 8087.00 | ## 8087.00 |
| ## Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | ## Природный газ | ## 8087.00 | ## 8087.00 | ## 8087.00 | ## 8087.00 | ## 8087.00 | ## 8087.00 |
| ## Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | ## Природный газ | ## 7903.00 | ## 7903.00 | ## 7903.00 | ## 7903.00 | ## 7903.00 | ## 7903.00 |
| ## Котельная №7, д. Бутаки | ## Природный газ | ## 7903.00 | ## 7903.00 | ## 7903.00 | ## 7903.00 | ## 7903.00 | ## 7903.00 |

Таблица 10.5.1. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тыс.куб.м./т н.т.

| ## № ТСО | ## Наименование показателя | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ТСО №1 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 1878.77 | ## 1925.58 | ## 1925.58 | ## 1925.58 | ## 1925.58 | ## 1925.58 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №2 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 104.46 | ## 105.19 | ## 105.19 | ## 105.19 | ## 105.19 | ## 105.19 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №3 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 35.82 | ## 35.82 | ## 35.82 | ## 35.82 | ## 35.82 | ## 35.82 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Итого по муниципальному образованию | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 2019.05 | ## 2066.59 | ## 2066.59 | ## 2066.59 | ## 2066.59 | ## 2066.59 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 10.5.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, т у.т.

| ## № ТСО | ## Наименование показателя | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ТСО №1 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 2170.52 | ## 2224.60 | ## 2224.60 | ## 2224.60 | ## 2224.60 | ## 2224.60 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №2 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 117.93 | ## 118.76 | ## 118.76 | ## 118.76 | ## 118.76 | ## 118.76 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №3 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 40.44 | ## 40.44 | ## 40.44 | ## 40.44 | ## 40.44 | ## 40.44 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Итого по муниципальному образованию | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 2328.89 | ## 2383.80 | ## 2383.80 | ## 2383.80 | ## 2383.80 | ## 2383.80 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении представлен в таблице 10.5.1.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа

Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Отказы на тепловых сетях не зафиксированы.

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Отказы на тепловых сетях не зафиксированы.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τ - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1.

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов

| Коэффициент | a | b | v |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу pf-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

В Приложении 3 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.

Таблица 11.3.1. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения в разрезе источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Категория надежности теплоснабжения потребителей | Показатель надежности электроснабжения Кэ | Показатель надежности топливоснабжения Кт | Показатель надежности водоснабжения Кв | Показатель надежности источника теплоснабжения Кнад | Оценка надежности источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | вторая категория | 1 | 1 | 1 | 1.00 | высоконадежные |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | вторая категория | 1 | 1 | 1 | 1.00 | высоконадежные |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | вторая категория | 1 | 1 | 1 | 1.00 | высоконадежные |
| Котельная №7, д. Бутаки | вторая категория | 1 | 1 | 1 | 1.00 | высоконадежные |

Таблица 11.3.2. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения в разрезе тепловых сетей и в целом систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Показатель дефицита тепла у потребителей, Кб | Уровень резервирования, Кр | Показатель технического состояния сетей, Кс | Показатель надежности тепловых сетей | Оценка надежности тепловых сетей | Показатель надежности системы теплоснабжения | Оценка надежности системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 1 | 0.7 | 1 | 0.90 | высоконадежные | 0.95 | высоконадежные |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | 1 | 0.7 | 1 | 0.90 | высоконадежные | 0.95 | высоконадежные |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | 1 | 0.7 | 1 | 0.90 | высоконадежные | 0.95 | высоконадежные |
| Котельная №7, д. Бутаки | 1 | 0.7 | 1 | 0.90 | высоконадежные | 0.95 | высоконадежные |

Результаты расчета надежности систем теплоснабжения представлены в таблицах 11.3.1-11.3.2.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки представлены в Приложении 3.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Созданы имитации аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии с авариями на магистральных участках тепловой энергии представленные на рисунке 11.6.1., выделенные красными флажками.

Рисунок 11.6.1. Имитации аварийных ситуаций

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.

При аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C.

Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.

При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.

Резервирование тепловых сетей произвести невозможно по технологическим причинам.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях общественных зданий второй категории ниже +12 оС.

В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях

| Коэффициент аккумуляции помещения, ч | Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного воздуха, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 40 | 16.2 | 12.1 | 9.6 | 8 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.8 |
| 60 | 24.3 | 18.1 | 14.5 | 12 | 10.3 | 9 | 8 | 7.2 |
| 80 | 32.4 | 24.2 | 19.3 | 16.1 | 13.7 | 12 | 10.7 | 9.6 |

В случае аварийной ситуации на источниках тепловой энергии, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, используется резервное питание от второго независимого ввода и передвижного дизель-генератора.

Проведенный анализ балансов тепловой нагрузки показал, что даже при выводе из работы одного из котлов на источнике тепловой энергии, дефицит теплоснабжения не возникнет.

Раздел 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения.

При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2024 СП «Наружные тепловые сети».

Согласно сборнику НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети» для Челябинской области применяются следующие коэффициенты:

Коэффициент перехода от цен базового региона к ценам Челябинской области (Кпер.): 0.89.

Коэффициент, наблюдающий регионально-климатические условия (Крег.1): 1.

Коэффициент, наблюдающий за проведением мероприятий на снегоборьбе (Крег.2): 1,01.

Используются стоимости Таблицы 13-05-002 НЦС 81-02-13-2024 СП, с применением линейной интерполяции для определения стоимости диаметров тепловой сети, представленные в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1. Линейная интерполяция для определения стоимости диаметров тепловой сети

| Диаметр, мм | Таблица 13-05-002 НЦС 81-02-13-2024 СП |
| --- | --- |
|  | Стоимость, тыс. руб./1м |
| 32 | 14.4354 |
| 40 | 16.2839 |
| 50 | 18.5628 |
| 70 | 23.9542 |
| 80 | 27.1462 |
| 100 | 33.7970 |
| 125 | 44.4903 |
| 150 | 54.4926 |
| 200 | 77.1129 |
| 250 | 99.7331 |
| 300 | 122.3534 |

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- |
| 001-01-03-001. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от Т.3 до ул. Молодежная, 7 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-002. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от Т.5 до ул. Пионерская, 5 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-003. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК14 до ул. Пионерская, 1а | Бюджетные средства |
| 001-01-03-004. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК14 до ул. Пионерская, 3 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-004. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК15 до ул. Западная, 1 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-005. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК16 до ул. Лесная, 2 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-006. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК17 до ТК25 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-007. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК19 до ул. Пионерская, 2а | Бюджетные средства |
| 001-01-03-008. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК20 до ТК23 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-009. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК23 до ул. Пионерская, 3в | Бюджетные средства |
| 001-01-03-010. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК23 до ул. Пионерская, 3б | Бюджетные средства |
| 001-01-03-011. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК21 до ул. Пионерская, 3а | Бюджетные средства |
| 001-01-03-012. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК22 до ул. Полетаевская, 44 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-013. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК22 до ул. Полетаевская, 42 | Бюджетные средства |
| 002-01-03-014. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК20 до ТК24 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-015. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК24 до ул. Полетаевская, 46а | Бюджетные средства |
| 001-01-03-016. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК24 до ул. Полетаевская, 48 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-017. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК10 до ул. Молодежная, 1 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-018. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК12 до ул. Молодежная, 4 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-019. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК12 до ул. Молодежная, 2 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-020. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК12 до ТК13 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-021. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК13 до ул. Лесная, 36а | Бюджетные средства |
| 001-02-03-022. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от Т.18 до ТК17 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-023. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от Т.22 до ТК18 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-024. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от Т.24 до Т.22 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-025. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК5 до ул. Пионерская, 28 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-026. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК7 до ТК8 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-027. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК9 до ТК11 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-028. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК11 до ТК12 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-029. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК12 до ТК13 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-030. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК13 до ТК14 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-031. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК14 до ТК20 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-032. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК14 до ТК19 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-033. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК17 до Т.24 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-034. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК18 до ул. Пионерская, 30 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-035. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК19 до ТК17 | Бюджетные средства |
| 001-02-03-036. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК20 до ТК21 | Бюджетные средства |
| 001-03-03-037. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ул. Пионерская, 28 до ул. Пионерская, 26 | Бюджетные средства |
| 001-03-03-038. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная до ТК1 | Бюджетные средства |
| 001-03-03-039. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от ТК1 до ТК2 | Бюджетные средства |
| 001-03-03-040. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от ТК2 до ТК4 | Бюджетные средства |
| 001-03-03-041. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от ТК4 до ТК5 | Бюджетные средства |
| 001-04-03-042. Замена участка тепловой сети в СЦТ-4 от Котельная №7, д. Бутаки до ТК1 | Бюджетные средства |
| 001-04-03-043. Замена участка тепловой сети в СЦТ-4 от ТК1 до ул. Труда, 19 | Бюджетные средства |

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируются к строительству.

Эффективность инвестиций на реконструкцию, модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского поселения обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона. Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.

Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации и сельского поселения в целом представлены в таблицах 13.1.-13.4.

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Раздел 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

| ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Общая отапливаемая площадь жилых зданий | ## Тыс. квадратных метров | ## 41.840 | ## 41.84 | ## 41.84 | ## 41.84 | ## 41.84 | ## 41.84 |
| ## Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | ## Тыс. квадратных метров | ## 21.500 | ## 21.50 | ## 21.50 | ## 21.50 | ## 21.50 | ## 21.50 |
| ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## Гкал/час | ## 6.114 | ## 6.11 | ## 6.11 | ## 6.11 | ## 6.11 | ## 6.11 |
| ## в жилищном фонде, в том числе: | ## Гкал/час | ## 4.615 | ## 4.61 | ## 4.61 | ## 4.61 | ## 4.61 | ## 4.61 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/час | ## 4.614 | ## 4.61 | ## 4.61 | ## 4.61 | ## 4.61 | ## 4.61 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/час | ## 0.001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## в общественно-деловом фонде в том числе: | ## Гкал/час | ## 1.499 | ## 1.50 | ## 1.50 | ## 1.50 | ## 1.50 | ## 1.50 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/час | ## 1.499 | ## 1.50 | ## 1.50 | ## 1.50 | ## 1.50 | ## 1.50 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/час | ## 0.000 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 14.540 | ## 14.54 | ## 14.54 | ## 14.54 | ## 14.54 | ## 14.54 |
| ## в жилищном фонде | ## тыс. Гкал | ## 10.020 | ## 10.02 | ## 10.02 | ## 10.02 | ## 10.02 | ## 10.02 |
| ## в общественно-деловом фонде, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 4.520 | ## 4.52 | ## 4.52 | ## 4.52 | ## 4.52 | ## 4.52 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ## Гкал/час/ квадратных метров | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 |
| ## Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/ квадратных метров /год | ## 0.24 | ## 0.24 | ## 0.24 | ## 0.24 | ## 0.24 | ## 0.24 |
| ## Градус-сутки отопительного периода | ## оС*сут | ## 5639.20 | ## 5639.20 | ## 5639.20 | ## 5639.20 | ## 5639.20 | ## 5639.20 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.000042 | ## 0.000042 | ## 0.000042 | ## 0.000042 | ## 0.000042 | ## 0.000042 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ квадратных метров /год | ## 0.000070 | ## 0.000070 | ## 0.000070 | ## 0.000070 | ## 0.000070 | ## 0.000070 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ квадратных метров /год (оС*сут) | ## 0.000037 | ## 0.000037 | ## 0.000037 | ## 0.000037 | ## 0.000037 | ## 0.000037 |
| ## Средняя плотность тепловой нагрузки | ## Гкал/час/гектаров | ## 0.1153 | ## 0.1153 | ## 0.1153 | ## 0.1153 | ## 0.1153 | ## 0.1153 |

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению

| ## Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 5.170 | ## 5.170 | ## 5.170 | ## 5.170 | ## 5.170 | ## 5.170 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 3.650 | ## 3.650 | ## 3.650 | ## 3.650 | ## 3.650 | ## 3.650 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 29.400 | ## 29.400 | ## 29.400 | ## 29.400 | ## 29.400 | ## 29.400 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 9596.38 | ## 9938.00 | ## 9938.00 | ## 9938.00 | ## 9938.00 | ## 9938.00 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | ## кг/Гкал | ## 158.32 | ## 158.32 | ## 158.32 | ## 158.32 | ## 158.32 | ## 158.32 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 1856 | ## 1922 | ## 1922 | ## 1922 | ## 1922 | ## 1922 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 |
| ## Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 2.233 | ## 2.233 | ## 2.233 | ## 2.233 | ## 2.233 | ## 2.233 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 2.120 | ## 2.120 | ## 2.120 | ## 2.120 | ## 2.120 | ## 2.120 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 5.060 | ## 5.060 | ## 5.060 | ## 5.060 | ## 5.060 | ## 5.060 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 157.62 | 157.62 | 157.62 | 157.62 | 157.62 | 157.62 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ## Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 | ## 1.031 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 70.902 | ## 70.902 | ## 70.902 | ## 70.902 | ## 70.902 | ## 70.902 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 754.72 | ## 760.00 | ## 760.00 | ## 760.00 | ## 760.00 | ## 760.00 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 156.26 | ## 156.26 | ## 156.26 | ## 156.26 | ## 156.26 | ## 156.26 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 732 | ## 737 | ## 737 | ## 737 | ## 737 | ## 737 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 |
| ## Котельная №7, д. Бутаки | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 | ## 0.170 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 | ## 0.043 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 74.706 | ## 74.706 | ## 74.706 | ## 74.706 | ## 74.706 | ## 74.706 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 236.38 | ## 236.38 | ## 236.38 | ## 236.38 | ## 236.38 | ## 236.38 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 164.00 | ## 164.00 | ## 164.00 | ## 164.00 | ## 164.00 | ## 164.00 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 1390 | ## 1390 | ## 1390 | ## 1390 | ## 1390 | ## 1390 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 100.00 | ### 100.00 | ### 100.00 | ### 100.00 | ### 100.00 | ### 100.00 |
| # ТСО №1 | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 7.403 | # 7.403 | # 7.403 | # 7.403 | # 7.403 | # 7.403 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 5.770 | # 5.770 | # 5.770 | # 5.770 | # 5.770 | # 5.770 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 22.059 | # 22.059 | # 22.059 | # 22.059 | # 22.059 | # 22.059 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 13727.940 | # 14069.560 | # 14069.560 | # 14069.560 | # 14069.560 | # 14069.560 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 78.810 | # 78.810 | # 78.810 | # 78.810 | # 78.810 | # 78.810 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 1854.375 | # 1900.521 | # 1900.521 | # 1900.521 | # 1900.521 | # 1900.521 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 100.000 | # 100.000 | # 100.000 | # 100.000 | # 100.000 | # 100.000 |
| # ТСО №2 | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 1.03 | # 1.03 | # 1.03 | # 1.03 | # 1.03 | # 1.03 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0.30 | # 0.30 | # 0.30 | # 0.30 | # 0.30 | # 0.30 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 70.90 | # 70.90 | # 70.90 | # 70.90 | # 70.90 | # 70.90 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 754.72 | # 760.00 | # 760.00 | # 760.00 | # 760.00 | # 760.00 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 156.26 | # 156.26 | # 156.26 | # 156.26 | # 156.26 | # 156.26 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 732.03 | # 737.15 | # 737.15 | # 737.15 | # 737.15 | # 737.15 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 |
| # ТСО№03 | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 0.17 | # 0.17 | # 0.17 | # 0.17 | # 0.17 | # 0.17 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0.04 | # 0.04 | # 0.04 | # 0.04 | # 0.04 | # 0.04 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 74.71 | # 74.71 | # 74.71 | # 74.71 | # 74.71 | # 74.71 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 236.38 | # 236.38 | # 236.38 | # 236.38 | # 236.38 | # 236.38 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 164.00 | # 164.00 | # 164.00 | # 164.00 | # 164.00 | # 164.00 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 1390.47 | # 1390.47 | # 1390.47 | # 1390.47 | # 1390.47 | # 1390.47 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| По муниципальному образованию | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 14719.04 | 15065.94 | 15065.94 | 15065.94 | 15065.94 | 15065.94 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 133.02 | 133.02 | 133.02 | 133.02 | 133.02 | 133.02 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1325.62 | 1342.71 | 1342.71 | 1342.71 | 1342.71 | 1342.71 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по сельскому поселению

| Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2453.00 | 2453.00 | 2453.00 | 2453.00 | 2453.00 | 2453.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 2453.00 | 2453.00 | 2453.00 | 2453.00 | 2453.00 | 2453.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 829.20 | 829.20 | 829.20 | 829.20 | 829.20 | 829.20 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 829.20 | 829.20 | 829.20 | 829.20 | 829.20 | 829.20 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 227.18 | 227.18 | 227.18 | 227.18 | 227.18 | 227.18 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1.729 | 1.729 | 1.729 | 1.729 | 1.729 | 1.729 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 13.78 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 1961.00 | 1961.00 | 1961.00 | 1961.00 | 1961.00 | 1961.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 1961.00 | 1961.00 | 1961.00 | 1961.00 | 1961.00 | 1961.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 565.12 | 565.12 | 565.12 | 565.12 | 565.12 | 565.12 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 565.12 | 565.12 | 565.12 | 565.12 | 565.12 | 565.12 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 266.57 | 266.57 | 266.57 | 266.57 | 266.57 | 266.57 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.377 | 0.377 | 0.377 | 0.377 | 0.377 | 0.377 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.377 | 0.377 | 0.377 | 0.377 | 0.377 | 0.377 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 35.14 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 |
| Котельная №7, д. Бутаки | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 413.95 | 413.95 | 413.95 | 413.95 | 413.95 | 413.95 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 |
| ТСО №1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 4414.00 | 4414.00 | 4414.00 | 4414.00 | 4414.00 | 4414.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 4414.00 | 4414.00 | 4414.00 | 4414.00 | 4414.00 | 4414.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 1394.33 | 1394.33 | 1394.33 | 1394.33 | 1394.33 | 1394.33 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 1394.33 | 1394.33 | 1394.33 | 1394.33 | 1394.33 | 1394.33 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 241.65 | 241.65 | 241.65 | 241.65 | 241.65 | 241.65 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.477 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 17.18 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
| ТСО №2 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 35.14 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 |
| ТСО №03 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 413.95 | 413.95 | 413.95 | 413.95 | 413.95 | 413.95 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 |
| По муниципальному образованию | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 4790.00 | 4790.00 | 4790.00 | 4790.00 | 4790.00 | 4790.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 4790.00 | 4790.00 | 4790.00 | 4790.00 | 4790.00 | 4790.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 1464.03 | 1464.03 | 1464.03 | 1464.03 | 1464.03 | 1464.03 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 1464.03 | 1464.03 | 1464.03 | 1464.03 | 1464.03 | 1464.03 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 239.49 | 239.49 | 239.49 | 239.49 | 239.49 | 239.49 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 27.31 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 |

Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Освоение инвестиций | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| В процентах от плана | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 5.620 | 6.422 | 6.953 | 34.695 |
| Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего накопленным итогом | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего плановая потребность в инвестициях | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 5.620 | 6.422 | 6.953 | 34.695 |
| Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 5.620 | 12.041 | 18.994 | 53.689 |
| Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средства за счет присоединения потребителей | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средства бюджетов | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 5.620 | 6.422 | 6.953 | 34.695 |

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплосетевой организации | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | п. Полетаево | ООО ИК "МКС" | Администрация Полетаевского СП | СЦТ-1 |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | п. Полетаево | ООО ИК "МКС" | Администрация Полетаевского СП | СЦТ-2 |
| Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная | п. Полетаево | ООО "Эффективная теплоэнергетика" | ООО "Эффективная теплоэнергетика" | СЦТ-3 |
| Котельная №7, д. Бутаки | д. Бутаки | ООО "Модуль+" | ООО "Модуль+" | СЦТ-4 |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 14.1. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения

| Наименование показателей | Единица измерения | В том числе по годам реализации схемы теплоснабжения, без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2037 |
| Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции | рублей/Гкал | 1867.30 | 1829.33 | 2294.95 | 2370.32 | 2448.57 | 4816.71 |
| Сумма средств, предусмотренная на реализацию всего, в том числе: | тыс. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) | тыс. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 9.93801 | 9.59638 | 9.93801 | 9.93801 | 9.93801 | 9.93801 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе | рублей/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Тариф с учетом средств на реализацию | рублей/Гкал | 1867.30 | 1829.33 | 2294.95 | 2370.32 | 2448.57 | 4816.71 |

Таблица 14.2. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения

| Наименование показателей | Единица измерения | В том числе по годам реализации схемы теплоснабжения, без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2037 |
| Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции | рублей/Гкал | 2143.34 | 2147.91 | 2195.06 | 2519.70 | 2605.12 | 2143.34 |
| Сумма средств, предусмотренная на реализацию всего, в том числе: | тыс. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) | тыс. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 4.13156 | 4.13156 | 4.13156 | 4.13156 | 4.13156 | 4.13156 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе | рублей/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Тариф с учетом средств на реализацию | рублей/Гкал | 2143.34 | 2147.91 | 2195.06 | 2519.70 | 2605.12 | 2143.34 |

Таблица 14.3. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения

| Наименование показателей | Единица измерения | В том числе по годам реализации схемы теплоснабжения, без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2037 |
| Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции | рублей/Гкал | 4531.98 | 3457.92 | 2766.71 | 2864.72 | 2966.37 | 4531.98 |
| Сумма средств, предусмотренная на реализацию всего, в том числе: | тыс. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) | тыс. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.76000 | 0.76000 | 0.76000 | 0.76000 | 0.76000 | 0.76000 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе | рублей/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Тариф с учетом средств на реализацию | рублей/Гкал | 4531.98 | 3457.92 | 2766.71 | 2864.72 | 2966.37 | 4531.98 |

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | п. Полетаево | ООО ИК "МКС" |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | п. Полетаево | ООО ИК "МКС" |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 15.3.1.

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении представлен в таблице 15.3.2.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в таблице 15.5.1.

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Не предусматривается.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ТСО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ТСО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ТСО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ТСО.

Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации без НДС, представлен в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 001-01-03-001. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от Т.3 до ул. Молодежная, 7 | 2027 | 3518.37 |
| 001-01-03-002. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от Т.5 до ул. Пионерская, 5 | 2027 | 1164.62 |
| 001-01-03-003. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК14 до ул. Пионерская, 1а | 2028 | 617.24 |
| 001-01-03-004. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК14 до ул. Пионерская, 3 | 2028 | 399.75 |
| 001-01-03-004. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК15 до ул. Западная, 1 | 2028 | 2168.92 |
| 001-01-03-005. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК16 до ул. Лесная, 2 | 2028 | 2538.57 |
| 001-01-03-006. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК17 до ТК25 | 2028 | 708.82 |
| 001-01-03-007. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК19 до ул. Пионерская, 2а | 2028 | 380.97 |
| 001-01-03-008. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК20 до ТК23 | 2028 | 706.06 |
| 001-01-03-009. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК23 до ул. Пионерская, 3в | 2029 | 531.94 |
| 001-01-03-010. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК23 до ул. Пионерская, 3б | 2029 | 503.64 |
| 001-01-03-011. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК21 до ул. Пионерская, 3а | 2029 | 293.20 |
| 001-01-03-012. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК22 до ул. Полетаевская, 44 | 2029 | 424.85 |
| 001-01-03-013. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК22 до ул. Полетаевская, 42 | 2029 | 580.73 |
| 002-01-03-014. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК20 до ТК24 | 2029 | 1923.56 |
| 001-01-03-015. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК24 до ул. Полетаевская, 46а | 2029 | 336.66 |
| 001-01-03-016. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК24 до ул. Полетаевская, 48 | 2029 | 1199.26 |
| 001-01-03-017. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК10 до ул. Молодежная, 1 | 2030 | 682.11 |
| 001-01-03-018. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК12 до ул. Молодежная, 4 | 2030 | 116.61 |
| 001-01-03-019. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК12 до ул. Молодежная, 2 | 2030 | 116.91 |
| 001-01-03-020. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК12 до ТК13 | 2030 | 1215.96 |
| 001-01-03-021. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК13 до ул. Лесная, 36а | 2030 | 153.83 |
| 001-02-03-022. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от Т.18 до ТК17 | 2030 | 397.60 |
| 001-02-03-023. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от Т.22 до ТК18 | 2030 | 914.46 |
| 001-02-03-024. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от Т.24 до Т.22 | 2030 | 1297.41 |
| 001-02-03-025. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК5 до ул. Пионерская, 28 | 2031 | 474.66 |
| 001-02-03-026. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК7 до ТК8 | 2031 | 548.76 |
| 001-02-03-027. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК9 до ТК11 | 2031 | 659.25 |
| 001-02-03-028. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК11 до ТК12 | 2031 | 1374.18 |
| 001-02-03-029. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК12 до ТК13 | 2032 | 650.76 |
| 001-02-03-030. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК13 до ТК14 | 2032 | 1076.78 |
| 001-02-03-031. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК14 до ТК20 | 2032 | 924.99 |
| 001-02-03-032. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК14 до ТК19 | 2032 | 926.76 |
| 001-02-03-033. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК17 до Т.24 | 2032 | 502.79 |
| 001-02-03-034. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК18 до ул. Пионерская, 30 | 2032 | 588.05 |
| 001-02-03-035. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК19 до ТК17 | 2033 | 835.93 |
| 001-02-03-036. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК20 до ТК21 | 2033 | 1157.04 |
| 001-03-03-037. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ул. Пионерская, 28 до ул. Пионерская, 26 | 2034 | 2158.54 |
| 001-03-03-038. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная до ТК1 | 2034 | 651.64 |
| 001-03-03-039. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от ТК1 до ТК2 | 2035 | 2468.54 |
| 001-03-03-040. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от ТК2 до ТК4 | 2035 | 1390.59 |
| 001-03-03-041. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от ТК4 до ТК5 | 2036 | 1359.53 |
| 001-04-03-042. Замена участка тепловой сети в СЦТ-4 от Котельная №7, д. Бутаки до ТК1 | 2036 | 747.09 |
| 001-04-03-043. Замена участка тепловой сети в СЦТ-4 от ТК1 до ул. Труда, 19 | 2037 | 1662.89 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Не предусматривается.

Раздел 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и части обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания не поступали.

Раздел 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Схема полностью сформирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

| Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | ООО ИК "МКС" | Котельная | 1 | ООО ИК "МКС" | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в |  |  |  |  |  |

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | ООО ИК "МКС" | Котельная | 01 | ООО ИК "МКС" | - | Нет необходимости |
| СЦТ-2 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в | ООО ИК "МКС" | Котельная | 01 | ООО ИК "МКС" | - | Нет необходимости |

Таблица 15.5.1. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № СЦТ | Наименование источника тепловой энергии | № Зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А | 01 | ООО ИК "МКС" | в п. Полетаево определена ул. Пионерская, Молодежная, Лесная, Полетаевская |
| СЦТ-2 | Котельная №7, д. Бутаки | 01 | ООО ИК "МКС" | в п. Полетаево определена ул. Полетаевская, Пионерская |

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| Номер технологической зоны | Наименование участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Наружный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Изоляция | Год начала эксплуатации | Общая материальная характеристика, кв. м. | Объем воды в трубопроводе, кв. м. | Вид грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А : ТК1 | 11.41 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 6.23 | 1.12 | Аллювиальные грунты |
| СЦТ-1 | ТК1 : ТК3 | 50.96 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 27.82 | 5.00 |  |
| СЦТ-1 | ТК3 : ТК4 | 8.09 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 4.42 | 0.79 |  |
| СЦТ-1 | ТК4 : ул. Пионерская, 7 | 55.75 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 6.36 | 0.22 |  |
| СЦТ-1 | ТК4 : ТК5 | 73.04 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 39.88 | 7.17 |  |
| СЦТ-1 | ТК5 : Т.3 | 10.30 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 5.62 | 1.01 |  |
| СЦТ-1 | Т.3 : ул. Молодежная, 7 | 79.00 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 17.06 | 1.24 |  |
| СЦТ-1 | Т.3 : Т.5 | 8.06 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 4.40 | 0.79 |  |
| СЦТ-1 | Т.5 : ул. Пионерская, 5 | 26.15 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 5.65 | 0.41 |  |
| СЦТ-1 | Т.5 : ТК6 | 5.57 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 3.04 | 0.55 |  |
| СЦТ-1 | ТК8 : ТК14 | 18.57 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 5.91 | 0.66 |  |
| СЦТ-1 | ТК14 : ул. Пионерская, 1а | 16.85 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1973 | 3.00 | 0.17 |  |
| СЦТ-1 | ТК14 : Т.7 | 62.34 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 19.82 | 2.20 |  |
| СЦТ-1 | Т.7 : ул. Молодежная, 5а | 22.14 | 25 | 25 | 25 | Подземная. | Минвата | 1973 | 1.11 | 0.02 |  |
| СЦТ-1 | Т.7 : ул. Молодежная, 5 | 26.21 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 8.33 | 0.93 |  |
| СЦТ-1 | ТК14 : ул. Пионерская, 3 | 12.24 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.86 | 0.09 |  |
| СЦТ-1 | ТК8 : ТК15 | 54.37 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 17.29 | 1.92 |  |
| СЦТ-1 | ТК15 : ул. Пионерская, 1 | 16.95 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.93 | 0.07 |  |
| СЦТ-1 | ТК15 : ул. Западная, 1 | 48.70 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 10.52 | 0.76 |  |
| СЦТ-1 | ТК15 : ТК16 | 41.68 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 13.25 | 1.47 |  |
| СЦТ-1 | ТК16 : ул. Лесная, 2 | 57.00 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 12.31 | 0.89 |  |
| СЦТ-1 | ТК16 : Т.20 | 61.70 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 19.62 | 2.18 |  |
| СЦТ-1 | Т.20 : ул. Лесная, 1 | 43.91 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 5.01 | 0.17 |  |
| СЦТ-1 | Т.20 : ул. Лесная, 1 | 34.04 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 10.82 | 1.20 |  |
| СЦТ-1 | ул. Лесная, 1 : Т.21 | 93.68 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 29.79 | 3.31 |  |
| СЦТ-1 | Т.21 : ул. Лесная, 1 | 23.00 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 1973 | 7.31 | 0.81 |  |
| СЦТ-1 | ТК17 : ТК25 | 19.35 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1973 | 3.44 | 0.19 |  |
| СЦТ-1 | ТК25 : ул. Пионерская, 4 | 7.77 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.89 | 0.03 |  |
| СЦТ-1 | ТК25 : ул. Пионерская, 2 | 18.30 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 2.09 | 0.07 |  |
| СЦТ-1 | ТК25 : ул. Пионерская, 4 | 26.72 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 3.05 | 0.10 |  |
| СЦТ-1 | ТК17 : ТК18 | 71.75 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 39.18 | 7.04 |  |
| СЦТ-1 | ТК18 : ул. Пионерская, 2б | 17.13 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.95 | 0.07 |  |
| СЦТ-1 | ТК18 : ТК19 | 66.24 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 36.17 | 6.50 |  |
| СЦТ-1 | ТК19 : ул. Пионерская, 2а | 10.40 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.85 | 0.10 |  |
| СЦТ-1 | ТК19 : ТК20 | 59.17 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 32.31 | 5.81 |  |
| СЦТ-1 | ТК20 : ТК23 | 17.85 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 3.86 | 0.28 |  |
| СЦТ-1 | ТК23 : ул. Пионерская, 3в | 16.35 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1973 | 2.91 | 0.16 |  |
| СЦТ-1 | ТК23 : ул. Пионерская, 3б | 15.48 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1973 | 2.76 | 0.16 |  |
| СЦТ-1 | ТК20 : ТК21 | 51.62 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 28.18 | 5.07 |  |
| СЦТ-1 | ТК21 : ул. Пионерская, 3а | 12.17 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1973 | 2.17 | 0.12 |  |
| СЦТ-1 | ТК21 : Т.30 | 30.70 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 16.76 | 3.01 |  |
| СЦТ-1 | Т.30 : ул. Полетаевская, 42а | 6.75 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.77 | 0.03 |  |
| СЦТ-1 | Т.30 : ТК22 | 32.40 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 17.69 | 3.18 |  |
| СЦТ-1 | ТК22 : ул. Полетаевская, 46 | 38.64 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 12.29 | 1.36 |  |
| СЦТ-1 | ТК22 : ул. Полетаевская, 44 | 14.50 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 3.13 | 0.23 |  |
| СЦТ-1 | ТК22 : ул. Полетаевская, 42 | 19.82 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 4.28 | 0.31 |  |
| СЦТ-1 | ТК20 : ТК24 | 65.65 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 14.18 | 1.03 |  |
| СЦТ-1 | ТК24 : ул. Полетаевская, 46а | 11.49 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 2.48 | 0.18 |  |
| СЦТ-1 | ТК24 : ул. Полетаевская, 48 | 40.93 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 8.84 | 0.64 |  |
| СЦТ-1 | ТК24 : ул. Пионерская, 5а | 123.00 | 50 | 50 | 57 | Надземная | Минвата | 1973 | 14.02 | 0.48 |  |
| СЦТ-1 | ТК6 : ТК8 | 111.88 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 61.09 | 10.98 |  |
| СЦТ-1 | ТК8 : ТК9 | 78.92 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 43.09 | 7.74 |  |
| СЦТ-1 | ТК10 : ул. Молодежная, 1 | 23.28 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 5.03 | 0.37 |  |
| СЦТ-1 | ТК10 : ТК11 | 20.90 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 6.65 | 0.74 |  |
| СЦТ-1 | ТК12 : ул. Молодежная, 4 | 3.98 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.86 | 0.06 |  |
| СЦТ-1 | ТК12 : ул. Молодежная, 2 | 3.99 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.86 | 0.06 |  |
| СЦТ-1 | ТК12 : ТК13 | 41.5 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 8.96 | 0.65 |  |
| СЦТ-1 | ТК1 : ТК2 | 72.24 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 22.97 | 2.55 |  |
| СЦТ-1 | ТК11 : ТК12 | 28.49 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 9.06 | 1.01 |  |
| СЦТ-1 | ТК6 : ТК17 | 51.04 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 27.87 | 5.01 |  |
| СЦТ-1 | ТК13 : ул. Лесная, 36а | 5.25 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.13 | 0.08 |  |
| СЦТ-1 | ТК13 : ул. Молодежная, 6 | 150 | 63 | 63 | 73 | Подземная | ППУ | 2024 | 21.90 | 0.93 |  |
| СЦТ-1 | ТК9 : ТК10 | 111.67 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 1973 | 60.97 | 10.96 |  |
| СЦТ-1 | ТК2 : ул. Молодежная, 8 | 100.97 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 32.11 | 3.57 |  |
| СЦТ-2 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в : Т.1 | 2 | 300 | 300 | 325 | Надземная | Минвата | 1973 | 1.30 | 0.28 |  |
| СЦТ-2 | ТК1 : Т.1 | 37.69 | 300 | 300 | 325 | Подземная |  | 1973 | 24.50 | 5.33 |  |
| СЦТ-2 | Т.11 : ТК9 | 17.02 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.94 | 0.07 |  |
| СЦТ-2 | Т.11 : ТК10 | 35.71 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 11.36 | 1.26 |  |
| СЦТ-2 | Т.13 : Т.18 | 23.8 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 1973 | 7.57 | 0.84 |  |
| СЦТ-2 | Т.13 : ул. Пионерская, 22 | 10.5 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.20 | 0.04 |  |
| СЦТ-2 | Т.18 : ТК17 | 13.57 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 2.93 | 0.21 |  |
| СЦТ-2 | Т.22 : ул. Пионерская, 21 | 12.24 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.61 | 0.01 |  |
| СЦТ-2 | Т.22 : ТК18 | 31.21 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 6.74 | 0.49 |  |
| СЦТ-2 | Т.24 : Т.22 | 44.28 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 9.56 | 0.70 |  |
| СЦТ-2 | Т.24 : ул. Пионерская, 19/2 | 11.57 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.32 | 0.05 |  |
| СЦТ-2 | ТК1 : ТК2 | 12.26 | 300 | 300 | 325 | Подземная | Минвата | 1973 | 7.97 | 1.73 |  |
| СЦТ-2 | ТК2 : ТК3 | 54.66 | 300 | 300 | 325 | Подземная | Минвата | 1973 | 35.53 | 7.72 |  |
| СЦТ-2 | ТК3 : ТК4 | 134.08 | 300 | 300 | 325 | Подземная | Минвата | 1973 | 87.15 | 18.95 |  |
| СЦТ-2 | ТК4 : ТК5 | 55.66 | 300 | 300 | 325 | Подземная | Минвата | 1973 | 36.18 | 7.86 |  |
| СЦТ-2 | ТК4 : ул. Пионерская, 34 | 324.65 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 103.24 | 11.47 |  |
| СЦТ-2 | ТК5 : ТК6 | 109.2 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 34.73 | 3.86 |  |
| СЦТ-2 | ТК5 : Т.3 | 124.3 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 39.53 | 4.39 |  |
| СЦТ-2 | ТК5 : ул. Пионерская, 28 | 16.2 | 100 | 100 | 108 | Надземная | Минвата | 1973 | 3.50 | 0.25 |  |
| СЦТ-2 | ТК6 : ул. Пионерская, 14 | 19 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 2.17 | 0.07 |  |
| СЦТ-2 | ТК6 : ТК7 | 25.23 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 8.02 | 0.89 |  |
| СЦТ-2 | ТК7 : ул. Пионерская, 10 | 16.03 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.83 | 0.06 |  |
| СЦТ-2 | ТК7 : Т.11 | 24.2 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 7.70 | 0.85 |  |
| СЦТ-2 | ТК7 : ТК8 | 25.54 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 1973 | 3.88 | 0.20 |  |
| СЦТ-2 | ТК8 : ул. Пионерская, 12 | 30.36 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 3.46 | 0.12 |  |
| СЦТ-2 | ТК8 : ул. Пионерская, 14 | 10.52 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.20 | 0.04 |  |
| СЦТ-2 | ТК9 : ТК11 | 22.5 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 4.86 | 0.35 |  |
| СЦТ-2 | ТК9 : ТК15 | 38 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 12.08 | 1.34 |  |
| СЦТ-2 | ТК9 : ул. Пионерская, 16 | 9.8 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.12 | 0.04 |  |
| СЦТ-2 | ТК9 : ул. Пионерская, 6 | 18.85 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 2.15 | 0.07 |  |
| СЦТ-2 | ТК10 : ТК9 | 9.97 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 3.17 | 0.35 |  |
| СЦТ-2 | ТК11 : ул. Пионерская, 6 | 6.79 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.77 | 0.03 |  |
| СЦТ-2 | ТК11 : ТК12 | 46.9 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 10.13 | 0.74 |  |
| СЦТ-2 | ТК12 : ул. Пионерская, 8 | 13.12 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.50 | 0.05 |  |
| СЦТ-2 | ТК12 : ТК13 | 22.21 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 4.80 | 0.35 |  |
| СЦТ-2 | ТК13 : ул. Пионерская, 24 | 9 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.03 | 0.04 |  |
| СЦТ-2 | ТК13 : ТК14 | 36.75 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 7.94 | 0.58 |  |
| СЦТ-2 | ТК14 : ул. Пионерская, 15/1 | 11.45 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.57 | 0.01 |  |
| СЦТ-2 | ТК14 : ТК20 | 43.05 | 65 | 65 | 65 | Подземная | Минвата | 1973 | 5.60 | 0.29 |  |
| СЦТ-2 | ТК14 : ТК19 | 31.63 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 6.83 | 0.50 |  |
| СЦТ-2 | ТК14 : ул. Пионерская, 15/2 | 10.1 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.51 | 0.01 |  |
| СЦТ-2 | ТК15 : ТК16 | 35.46 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 11.28 | 1.25 |  |
| СЦТ-2 | ТК15 : ул. Пионерская, 18 | 8.94 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.02 | 0.04 |  |
| СЦТ-2 | ТК16 : ул. Пионерская, 20 | 10.6 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.21 | 0.04 |  |
| СЦТ-2 | ТК16 : Т.13 | 39.99 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 1973 | 12.72 | 1.41 |  |
| СЦТ-2 | ТК17 : Т.24 | 17.16 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 3.71 | 0.27 |  |
| СЦТ-2 | ТК18 : ул. Пионерская, 30 | 20.07 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 4.34 | 0.32 |  |
| СЦТ-2 | ТК19 : ул. Пионерская, 17/2 | 12.6 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.63 | 0.01 |  |
| СЦТ-2 | ТК19 : ТК17 | 28.53 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 6.16 | 0.45 |  |
| СЦТ-2 | ТК19 : ул. Пионерская, 17/1 | 12.38 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.62 | 0.01 |  |
| СЦТ-2 | ТК20 : ул. Пионерская, 9 | 7.65 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.38 | 0.01 |  |
| СЦТ-2 | ТК20 : ТК21 | 53.85 | 65 | 65 | 65 | Подземная | Минвата | 1973 | 7.00 | 0.36 |  |
| СЦТ-2 | ТК21 : ул. Пионерская, 13/2 | 9 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.45 | 0.01 |  |
| СЦТ-2 | ТК21 : ТК22 | 48.59 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 2.43 | 0.05 |  |
| СЦТ-2 | ТК21 : ул. Пионерская, 13/1 | 10.5 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.53 | 0.01 |  |
| СЦТ-2 | ТК22 : ТК23 | 9 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.45 | 0.01 |  |
| СЦТ-2 | ТК22 : ул. Пионерская, 23 | 10.41 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.52 | 0.01 |  |
| СЦТ-2 | ул. Пионерская, 28 : ул. Пионерская, 26 | 73.67 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 15.91 | 1.16 |  |
| СЦТ-3 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная : ТК1 | 22.24 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 4.80 | 0.35 |  |
| СЦТ-3 | ТК1 : ТК2 | 84.25 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 18.20 | 1.32 |  |
| СЦТ-3 | ТК2 : ул. Северная, 68 | 9.11 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.04 | 0.04 |  |
| СЦТ-3 | ТК2 : ТК4 | 47.46 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 10.25 | 0.75 |  |
| СЦТ-3 | ТК2 : ТК3 | 40 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 4.56 | 0.16 |  |
| СЦТ-3 | ТК3 : ул. Северная, 70 | 9.59 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.09 | 0.04 |  |
| СЦТ-3 | ТК4 : ул. Северная, 66 | 9.36 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 1.07 | 0.04 |  |
| СЦТ-3 | ТК4 : ТК5 | 46.4 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 1973 | 10.02 | 0.73 |  |
| СЦТ-3 | ТК5 : ул. Северная, 64 | 7.59 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1973 | 0.87 | 0.03 |  |
| СЦТ-4 | Котельная №7, д. Бутаки : ТК1 | 31 | 80 | 80 | 89 | Надземная | Минвата | 1973 | 5.52 | 0.31 |  |
| СЦТ-4 | ТК1 : ул. Труда, 19 | 69 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1973 | 12.28 | 0.69 |  |

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Номер технологической зоны | Наименование участка | Среднее время восстановления (z^в) | Интенсивность восстановления участка теплопровода | Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети | Вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу f-того участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная №1, п. Полетаево, ул. Пионерская, 7А : ТК1 | 14.231585931 | 0.070266238 | 1.000000436 | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | ТК1 : ТК3 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000012 |
| СЦТ-1 | ТК3 : ТК4 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | ТК4 : ул. Пионерская, 7 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-1 | ТК4 : ТК5 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000017 |
| СЦТ-1 | ТК5 : Т.3 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | Т.3 : ул. Молодежная, 7 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-1 | Т.3 : Т.5 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | Т.5 : ул. Пионерская, 5 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | Т.5 : ТК6 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК8 : ТК14 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | ТК14 : ул. Пионерская, 1а | 5.796519205 | 0.172517327 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | ТК14 : Т.7 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-1 | Т.7 : ул. Молодежная, 5а | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | Т.7 : ул. Молодежная, 5 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-1 | ТК14 : ул. Пионерская, 3 | 5.369524016 | 0.186236247 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК8 : ТК15 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-1 | ТК15 : ул. Пионерская, 1 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК15 : ул. Западная, 1 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-1 | ТК15 : ТК16 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-1 | ТК16 : ул. Лесная, 2 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-1 | ТК16 : Т.20 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-1 | Т.20 : ул. Лесная, 1 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | Т.20 : ул. Лесная, 1 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-1 | ул. Лесная, 1 : Т.21 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000014 |
| СЦТ-1 | Т.21 : ул. Лесная, 1 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | ТК17 : ТК25 | 5.796519205 | 0.172517327 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | ТК25 : ул. Пионерская, 4 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК25 : ул. Пионерская, 2 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК25 : ул. Пионерская, 4 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | ТК17 : ТК18 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000017 |
| СЦТ-1 | ТК18 : ул. Пионерская, 2б | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК18 : ТК19 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000015 |
| СЦТ-1 | ТК19 : ул. Пионерская, 2а | 5.796519205 | 0.172517327 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК19 : ТК20 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000014 |
| СЦТ-1 | ТК20 : ТК23 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | ТК23 : ул. Пионерская, 3в | 5.796519205 | 0.172517327 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | ТК23 : ул. Пионерская, 3б | 5.796519205 | 0.172517327 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК20 : ТК21 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000012 |
| СЦТ-1 | ТК21 : ул. Пионерская, 3а | 5.796519205 | 0.172517327 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК21 : Т.30 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-1 | Т.30 : ул. Полетаевская, 42а | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | Т.30 : ТК22 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-1 | ТК22 : ул. Полетаевская, 46 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-1 | ТК22 : ул. Полетаевская, 44 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | ТК22 : ул. Полетаевская, 42 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | ТК20 : ТК24 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-1 | ТК24 : ул. Полетаевская, 46а | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК24 : ул. Полетаевская, 48 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-1 | ТК24 : ул. Пионерская, 5а | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-1 | ТК6 : ТК8 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000026 |
| СЦТ-1 | ТК8 : ТК9 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000018 |
| СЦТ-1 | ТК10 : ул. Молодежная, 1 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | ТК10 : ТК11 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | ТК12 : ул. Молодежная, 4 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-1 | ТК12 : ул. Молодежная, 2 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-1 | ТК12 : ТК13 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-1 | ТК1 : ТК2 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000011 |
| СЦТ-1 | ТК11 : ТК12 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-1 | ТК6 : ТК17 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000012 |
| СЦТ-1 | ТК13 : ул. Лесная, 36а | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК13 : ул. Молодежная, 6 | 5.077719152 | 0.196938816 |  | 0.0000012 |
| СЦТ-1 | ТК9 : ТК10 | 14.231585931 | 0.070266238 |  | 0.0000026 |
| СЦТ-1 | ТК2 : ул. Молодежная, 8 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000015 |
| СЦТ-2 | Котельная №2, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 61в : Т.1 | 16.999820463 | 0.058824151 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК1 : Т.1 | 16.999820463 | 0.058824151 |  | 0.0000010 |
| СЦТ-2 | Т.11 : ТК9 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | Т.11 : ТК10 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-2 | Т.13 : Т.18 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-2 | Т.13 : ул. Пионерская, 22 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | Т.18 : ТК17 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | Т.22 : ул. Пионерская, 21 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | Т.22 : ТК18 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-2 | Т.24 : Т.22 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-2 | Т.24 : ул. Пионерская, 19/2 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК1 : ТК2 | 16.999820463 | 0.058824151 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-2 | ТК2 : ТК3 | 16.999820463 | 0.058824151 |  | 0.0000015 |
| СЦТ-2 | ТК3 : ТК4 | 16.999820463 | 0.058824151 |  | 0.0000037 |
| СЦТ-2 | ТК4 : ТК5 | 16.999820463 | 0.058824151 |  | 0.0000015 |
| СЦТ-2 | ТК4 : ул. Пионерская, 34 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000048 |
| СЦТ-2 | ТК5 : ТК6 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000016 |
| СЦТ-2 | ТК5 : Т.3 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000018 |
| СЦТ-2 | ТК5 : ул. Пионерская, 28 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-2 | ТК6 : ул. Пионерская, 14 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК6 : ТК7 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-2 | ТК7 : ул. Пионерская, 10 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК7 : Т.11 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-2 | ТК7 : ТК8 | 5.369524016 | 0.186236247 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-2 | ТК8 : ул. Пионерская, 12 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-2 | ТК8 : ул. Пионерская, 14 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК9 : ТК11 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-2 | ТК9 : ТК15 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-2 | ТК9 : ул. Пионерская, 16 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК9 : ул. Пионерская, 6 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК10 : ТК9 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК11 : ул. Пионерская, 6 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК11 : ТК12 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-2 | ТК12 : ул. Пионерская, 8 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК12 : ТК13 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-2 | ТК13 : ул. Пионерская, 24 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК13 : ТК14 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-2 | ТК14 : ул. Пионерская, 15/1 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК14 : ТК20 | 5.160461040 | 0.193781136 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-2 | ТК14 : ТК19 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-2 | ТК14 : ул. Пионерская, 15/2 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК15 : ТК16 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-2 | ТК15 : ул. Пионерская, 18 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК16 : ул. Пионерская, 20 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК16 : Т.13 | 9.044396688 | 0.110565694 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-2 | ТК17 : Т.24 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-2 | ТК18 : ул. Пионерская, 30 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-2 | ТК19 : ул. Пионерская, 17/2 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК19 : ТК17 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-2 | ТК19 : ул. Пионерская, 17/1 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК20 : ул. Пионерская, 9 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-2 | ТК20 : ТК21 | 5.160461040 | 0.193781136 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-2 | ТК21 : ул. Пионерская, 13/2 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК21 : ТК22 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-2 | ТК21 : ул. Пионерская, 13/1 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК22 : ТК23 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК22 : ул. Пионерская, 23 | 3.626742955 | 0.275729494 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ул. Пионерская, 28 : ул. Пионерская, 26 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-3 | Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная : ТК1 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-3 | ТК1 : ТК2 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-3 | ТК2 : ул. Северная, 68 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-3 | ТК2 : ТК4 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-3 | ТК2 : ТК3 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-3 | ТК3 : ул. Северная, 70 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-3 | ТК4 : ул. Северная, 66 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-3 | ТК4 : ТК5 | 6.682037036 | 0.149654962 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-3 | ТК5 : ул. Северная, 64 | 4.553320601 | 0.219619941 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-4 | Котельная №7, д. Бутаки : ТК1 | 5.796519205 | 0.172517327 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-4 | ТК1 : ул. Труда, 19 | 5.796519205 | 0.172517327 |  | 0.0000007 |

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. рублей

| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2037 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 02 - Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 4682.99 | 5351.42 | 5793.83 | 25053.68 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 936.60 | 1070.28 | 1158.77 | 5010.74 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 5619.59 | 6421.70 | 6952.60 | 30064.41 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 5619.59 | 12041.29 | 18993.89 | 49058.30 |
| 001-01-03-001. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от Т.3 до ул. Молодежная, 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 3518.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 703.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 4222.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 4222.04 | 4222.04 | 4222.04 | 4222.04 |
| 001-01-03-002. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от Т.5 до ул. Пионерская, 5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 1164.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 232.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 1397.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 1397.55 | 1397.55 | 1397.55 | 1397.55 |
| 001-01-03-003. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК14 до ул. Пионерская, 1а |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.24 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.45 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.69 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.69 | 740.69 | 740.69 |
| 001-01-03-004. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК14 до ул. Пионерская, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.75 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.70 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.70 | 479.70 | 479.70 |
| 001-01-03-005. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК16 до ул. Лесная, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2538.57 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.71 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3046.28 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3046.28 | 3046.28 | 3046.28 |
| 001-01-03-006. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК17 до ТК25 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.82 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.76 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.59 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.59 | 850.59 | 850.59 |
| 001-01-03-007. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК19 до ул. Пионерская, 2а |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.97 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.19 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.16 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.16 | 457.16 | 457.16 |
| 001-01-03-008. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК20 до ТК23 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.06 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.21 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.27 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.27 | 847.27 | 847.27 |
| 001-01-03-009. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК23 до ул. Пионерская, 3в |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.94 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.39 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.33 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.33 | 638.33 |
| 001-01-03-010. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК23 до ул. Пионерская, 3б |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.64 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.73 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.37 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.37 | 604.37 |
| 001-01-03-011. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК21 до ул. Пионерская, 3а |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.20 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.64 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.84 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.84 | 351.84 |
| 001-01-03-012. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК22 до ул. Полетаевская, 44 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.85 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.97 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.82 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.82 | 509.82 |
| 001-01-03-013. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК22 до ул. Полетаевская, 42 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.73 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.15 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.88 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.88 | 696.88 |
| 002-01-03-014. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК20 до ТК24 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1923.56 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.71 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2308.27 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2308.27 | 2308.27 |
| 001-01-03-015. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК24 до ул. Полетаевская, 46а |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.66 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.33 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.99 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.99 | 403.99 |
| 001-01-03-016. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК24 до ул. Полетаевская, 48 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1199.26 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.85 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1439.11 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1439.11 | 1439.11 |
| 001-01-03-017. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК10 до ул. Молодежная, 1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.11 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.42 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.53 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.53 |
| 001-01-03-018. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК12 до ул. Молодежная, 4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.61 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.32 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.94 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.94 |
| 001-01-03-019. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК12 до ул. Молодежная, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.91 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.38 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.29 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.29 |
| 001-01-03-020. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК12 до ТК13 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1215.96 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.19 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1459.15 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1459.15 |
| 001-01-03-021. Замена участка тепловой сети в СЦТ-1 от ТК13 до ул. Лесная, 36а |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.83 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.77 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.59 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.59 |
| 001-02-03-022. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от Т.18 до ТК17 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.60 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.52 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.12 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.12 |
| 001-02-03-023. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от Т.22 до ТК18 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.46 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.89 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1097.35 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1097.35 |
| 001-02-03-024. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от Т.24 до Т.22 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1297.41 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.48 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1556.89 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1556.89 |
| 001-02-03-025. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК5 до ул. Пионерская, 28 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.66 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.93 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.60 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.60 |
| 001-02-03-026. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК7 до ТК8 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.76 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.75 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.52 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.52 |
| 001-02-03-027. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК9 до ТК11 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.25 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.85 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.10 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.10 |
| 001-02-03-028. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК11 до ТК12 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1374.18 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.84 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1649.01 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1649.01 |
| 001-02-03-029. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК12 до ТК13 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.76 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.15 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.91 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.91 |
| 001-02-03-030. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК13 до ТК14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1076.78 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.36 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1292.14 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1292.14 |
| 001-02-03-031. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК14 до ТК20 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.99 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1109.99 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1109.99 |
| 001-02-03-032. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК14 до ТК19 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926.76 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.35 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1112.12 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1112.12 |
| 001-02-03-033. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК17 до Т.24 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.79 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.56 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.35 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.35 |
| 001-02-03-034. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК18 до ул. Пионерская, 30 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.05 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.61 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.67 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.67 |
| 001-02-03-035. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК19 до ТК17 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.93 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.19 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1003.12 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1003.12 |
| 001-02-03-036. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ТК20 до ТК21 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1157.04 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.41 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1388.45 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1388.45 |
| 001-03-03-037. Замена участка тепловой сети в СЦТ-2 от ул. Пионерская, 28 до ул. Пионерская, 26 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2158.54 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.71 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2590.25 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2590.25 |
| 001-03-03-038. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от Котельная №5, п. Полетаево, ул. Северная до ТК1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.64 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.33 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.96 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.96 |
| 001-03-03-039. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от ТК1 до ТК2 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2468.54 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.71 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2962.25 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2962.25 |
| 001-03-03-040. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от ТК2 до ТК4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1390.59 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.12 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1668.70 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1668.70 |
| 001-03-03-041. Замена участка тепловой сети в СЦТ-3 от ТК4 до ТК5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1359.53 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.91 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1631.43 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1631.43 |
| 001-04-03-042. Замена участка тепловой сети в СЦТ-4 от Котельная №7, д. Бутаки до ТК1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.09 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.42 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.51 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.51 |
| 001-04-03-043. Замена участка тепловой сети в СЦТ-4 от ТК1 до ул. Труда, 19 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1662.89 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.58 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1995.46 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1995.46 |

dom.gosuslugi.ru - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310 “Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения”